- Выбор конструкции заземлителя и расчет стационарного и

импульсного сопротивления заземления молниеотводов.

Конструкция заземлителя мачт будет выглядеть следующим образом:

Вид с верху                                                    Вид сбоку

b=1.5                              Основание мачты

.                                                .                           t=4 м

Расчет стационарного сопротивления такой системы:

=300 Омм – расчетное значение удельного сопротивления грунта.

Импульсное сопротивление заземления молниеотводов по нормам должно быть не      более 20 Ом.

В основании мачты располагаются четыре железобетонных элемента фундамента.  Стационарное сопротивление одного элемента рассчитывается по следующей формуле:

R=1.7(/(2t))ln((4t)/b)=1.7(300/(24))ln(44)/1.5)=48,034 Ом.

Так как элементы соеденены между собой параллельно, то суммарное сопротивление системы заземлителей рассчитывается по следующей формуле:

Rобщ=R/4=48.034/4=12.009 Ом.

Для определения импульсного сопротивления нужно рассчитать импульсный коэффициент и.

Тогда импульсное сопротивление всего железобетонного фундамента мачты находится по формуле:

Rобщ.и=Rи/nи=48.0340.45/40.4=13.50 Ом.    Что меньше 20 Ом.

- Определение эффективности защиты.

Общая эффективность защиты стадиона характеризуется числом лет безаварийной работы. В частности  под эффективностью понимается защита стадиона от прямых ударов молнии. Она определяется следующим образом:

Возвышающиеся над поверхностью земли объекты собирают удары молнии с площади, превышающей их территорию. Число ударов молнии за 100 грозовых часов в сооружение с геометрическими размерами АВH может быть рассчитано по формуле:

nуд=6.7(А+7Н)(В+7Н)10-6=6.7(280+770)(200+770) 10-6=3.56 уд.

Число ударов молнии в стадион за 40 грозовых часов равно nуд=1.42 уд.

Вероятность прорыва молнии в зону защиты системы состоящей из четырех молниеотводов  высотой 70 метров равна Pnp= 0.05.

Тогда эффективность защиты будет определяться следующим образом:

= nудPnp=1.420.05=0.071

Число лет безаварийной работы

T=1/=1/0.071=14.08      т.е. порядка 14-ти лет.