- МОЛНИЕЗАЩИТА СТАДИОНА

Так как стадион относится к  третьей категории по опасности поражения молнией, то расчет и построение зон защиты системы молниеотводов будет проводиться для вероятности прорыва Pпр=0,05 то есть для зоны защиты типа Б.

Основные размеры стадиона:

Длина продольной оси стадиона А=280 м; длина поперечной оси стадиона В=200 метров; высота трибун по внешнему периметру Нх=30 м.

В качестве молниеотводов на стадионах  используются прожекторные мачты.  На стадионах обычно прожекторные мачты устанавливаются  в вершинах правильного четырехугольника, центр которого совпадает с центром стадиона.

- Определение местоположения прожекторных мачт.

Как уже говорилось, молниеотводы располагаются в вершинах правильного четырехугольника. Теперь по условию безопасного протекания тока определяется расстояние, на котором будут размещаться молниеотводы от  стадиона. Принимаем расчетные значения тока молнии и средней крутизны его фронта, соответственно, 60 кА  и  30 кА/мкс. Импульсное сопротивление заземления молниеотвода Rи не должно превышать 20 Ом (из условия задания). Для металлических молниеотводов решетчатой конструкции, коими являются прожекторные мачты, индуктивность единицы длины    принимаем  L0=1.7 мкГн/м. Тогда безопасное расстояние по воздуху b будет определяться выражением:

b= (IмRи+aмL0l)/Eв=(6020+ 30351.7)/500=5.97 м.

Где:

Ев = 500 кВ/м – допустимая средняя напряженность в воздухе.

l= 35 м – высота от заземлителя   до вершины стадиона (с  небольшим запасом).

Принимаем b=10 м.

Чтобы исключить  возможность перекрытия в земле с заземлителя на входящие в стадион металлические коммуникации нужно выдержать между ними расстояние:

d(Iм Rи)/Eз

Где: Ез=300 кВ/м.

Подставив значения, получим d4 м. Что меньше принятого расстояния b=10 м.

Таким образом, центры молниеотводов должны располагаться на расстоянии от стадиона не менее чем на 10 метров. А сами молниеотводы, как указывалось выше, расположены в вершинах правильного четырехугольника, центр которого совпадает с центром стадиона. Расстояние между молниеотводами l=190 м; по диагонали l=268 м.

- Определение необходимой высоты молниеотводов.

Предварительный «черновой» расчет и построение зон защиты системы молниеотводов показал, что полная молниезащита стадиона на высоте 30-ти метров обеспечивается, если высота прожекторных мачт составляет 70 метров.

Порядок расчета зон защиты системы молниеотводов (на высоте   hx=30 м от поверхности) земли:

h0= 0.92h=0.9270=64.4 м.

rx= 1.5(h-hx/0.92)=1.5(70-30/0.92)= 56.09 м.

r0=1.5h=1.577=105 м. – зона защиты на уровне земли.

Минимальная высота и dx зоны защиты двух ближайших молниеотводов   расположенных по периметру определяется как:

hmin=h0-0.14(l-1.5h)=64.4-0.14(190-1.570)=52.5 м.

dx=[r0(hmin-hx)]/hmin=[105(52.5-30)]/52.5=45 м.

Так как расстояние между молниеотводами расположенными по диагонали не превышает 5h (для Pnp=0.05), то молниеотводы рассматриваются как система.

Минимальная высота и dx зоны защиты двух молниеотводов расположенных по диагонали определяется как:

hmin=h0-0.14(l-1.5h)=64.4-0.14(268-1.570)=41.58 м.

dx=[r0(hmin-hx)]/hmin=[105(41.58-30)]/41.58=29.242 м.

Пользуясь этими размерами можно построить зону защиты системы состоящей из четырех молниеотводов на высоте 30-ти метров. Такое построение приведено на рис.1  2.