1. Установившиеся процессы в линиях электропередачи

Расчеты установившихся режимов в дальних электропередачах находят применение в таких задачах, как проектирование защиты от перенапряжений, выбор мероприятий по повышению пропускной способности ЛЭП, определение токов короткого замыкания и уставок устройств релейной защиты, определение места повреждения в линиях.

Строгое решение уравнений реальной многопроводной линии являет собой комплексную инженерную задачу, решение которой в общем случае можно получить только численным путем. Для понимания физического смысла явлений в многопроводных линиях полезно использовать представления о процессах в двухпроводных линиях передачи.

- Установившиеся процессы в однородной двухпроводной линии

Распределение напряжения и тока вдоль однородных двухпроводных линий на установившейся частоте описывается системой двух обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, называемых «телеграфными уравнениями»:

−dUxdx=r0+jwL0Ix;	(1.1)

−dIxdx=g0+jwC0Ux,	(1.2)

где Ux, Ix – комплексные амплитуды напряжения и тока; x – текущая координата линии; r0, L0, g0, C0 – первичные параметры однородной линии, отнесенные к единице ее длины: r0 – сопротивление прямого и обратного проводов; L0 – индуктивность петли, образуемой прямым и обратным проводами; g0 – проводимость (утечка) между проводами; C0 – емкость между проводами. Для однородной линии первичные параметры не зависят от продольной координаты x.

Дифференцируя уравнение (1.1) по x и подставляя в него уравнение (1.2), получим линейное дифференциальное уравнение второго порядка относительно напряжения:

d2Uxdx2=g2Ux,	(1.3)

где g=r0+jwL0g0+jwC0=α+jβ – коэффициент распространения; α – постоянная затухания; β – постоянная фазы.

Решение уравнения (1.3) в каждой точке линии имеет вид суммы комплексов напряжений прямой Ux и обратной Ux волн в линии, распространяющихся в противоположные стороны и затухающих в направлении движения:

Ux=Ux+Ux=A1e−gx+A2egx,	(1.4)

где A1, A2 – комплексные постоянные интегрирования.

Ток в линии Ix согласно уравнению (1.2) равен

Ix=1ZcA1e−gx−A2egx=Ix−Ix,	(1.5)

где Zc=r0+jwL0g0+jwC0 – волновое сопротивление линии. Волновое сопротивление Zc и коэффициент распространения g называют вторичными параметрами  линии.

Постоянные интегрирования A1 и A2, входящие в (1.4) и (1.5), определяются на основании граничных условий в начале (U, I1) или в конце (U, I2) линии (рис. 1). Например, из (1.4) и (1.5) при x = 0 получим

U1=A1+A2;ZcI1=A1−A2,

откуда

A1=12U1+ZcI1;	(1.6)

Подставив A1 и A2 в (1.4) и (1.5) и сгруппировав общие члены при U1 и I1, получим распределения напряжения и тока по длине линии

Ux=U1chgx−I1Zcshgx;	(1.7)

Эти формулы позволяют определить напряжение и ток в любой точке линии по их заданным значениям в начале линии.

Если заданы значения напряжения U2 и тока I2 в конце линии, т.е. задан режим нагрузки, целесообразно отсчитывать координату текущей точки x' от конца линии (рис. 1). При этом выражения для распределения напряжения и тока по линии приобретают следующий вид

Ux'=U2chgx'+I2Zcshgx';	(1.8)

При исследовании процессов в линии важно знать входное сопротивление линии. Под входным сопротивлением линии Z понимают комплексное сопротивление, которым можно заменить линию вместе с нагрузкой на ее конце при расчете режима в начале линии. По определению и с учетом равенств (1.8) получим:

Z=U1I1=U2chgl+I2ZcshglU2Zcshgl+I2chgl=ZcZ+ZcthglZthgl+Zc,	(1.9)

где Z=U2/I2 – сопротивление нагрузки линии.

Если известен режим нагрузки, расчет распределения напряжений и токов в линии проводят следующим образом. Определяют входное сопротивление линии по формуле (1.9), что позволяет рассчитать режим в начале линии (U, I1). Далее, используя выражения (1.7), находят напряжения и токи в конце линии и в любой ее точке.

0

l

x¢

x¢

x

l

0

Рис. 1. Схема двухпроводной линии передачи с нагрузкой и система координат

Определим входные сопротивления линии в режимах короткого замыкания и холостого хода.

В режиме короткого замыкания Z=0 и входное сопротивление линии

Z=Zcthgl.	(1.10)

В режиме холостого хода Z→¥ и

Z→Zccthgl.	(1.11)

Если в конце линии включено сопротивление нагрузки, равное волновому сопротивлению линии Z=Zc=U2/I2, то

Z=U1I1=Zc.	(1.12)

Обратившись к формулам (1.6) с учетом (1.12), находим, что

A1=U1;A2=0,	(1.13)

т.е. обратная волна в линии не возникает. Такую нагрузку называют согласованной нагрузкой. Из уравнений (1.7) видно, что для линии в режиме согласованной нагрузки выполняется соотношение Ux/Ix=Zc в любой точке линии. Мощность, передаваемая по согласованной линии, называется естественной или натуральной мощностью.

При рассмотрении процессов в линиях бывает весьма полезно пренебречь потерями. Такая идеализация действительной линии позволяет упростить расчетные выражения и качественно проанализировать результаты. Рассмотрим на примере линии без потерь распределения напряжения и тока для различных случаев комплексной нагрузки.

1.2. Распределение напряжения и тока вдоль линии без потерь

При отсутствии потерь в линии параметры r0=0 и g0=0. При этом волновое сопротивление линии становится действительным, а коэффициент распространения мнимым:

Zc=L0/C0,g=jβ,α=0,β=wL0C0.	(1.14)

Уравнения (1.8) преобразуются с учетом (1.14) к виду:

Ux'=U2cosβx'+jI2Zcsinβx';	(1.15)

Входное сопротивление линии без потерь равно:

Z=ZcZ+jZctgβlZc+jZtgβl.	(1.16)

В режимах короткого замыкания и холостого хода линии входное сопротивление имеет реактивный характер:

Z=jZctgβl;	(1.17)

Z=-jZcctgβl.	(1.18)

Режим произвольной нагрузки линии характеризуется комплексной нагрузкой Z=Z2ejj2. Пусть начальная фаза напряжения в конце линии равна нулю U2=U2ej0, тогда I2=I2e−jj2. Для принятых обозначений распределение напряжения вдоль линии без потерь в соответствии с (1.15) имеет вид:

Ux'=U2cosβx'+jZcZ2ejj2sinβx'=Ux'ejjux',	(1.19)

где

Ux'=U2cosβx'+ZcZ2sinj2sinβx'2+ZcZ22cos2j2sin2βx';jux'=arctgZcZ2cosj2sinβx'cosβx'+ZcZ2sinj2sinβx'.	(1.20)

Выражения (1.20) описывают распределение действующего значения Ux' и фазы jux' комплекса напряжения Ux' вдоль линии без потерь в общем случае произвольной нагрузки на конце линии.

Распределение комплекса тока вдоль линии в соответствии с (1.15) имеет вид:

Ix'=I2jZ2ejj2Zcsinβx'+cosβx'=Ix'ejjix',	(1.21)

где

Ix'=I2cosβx'−Z2Zcsinjsinβx'2+Z2Zc2cos2j2sin2βx';jix'=arctgZ2Zccosj2sinβx'cosβx'−Z2Zcsinj2sinβx'.	(1.22)

Рассмотрим частные случаи комплексной нагрузки линии без потерь. Распределения действующих значений напряжения и тока в этих случаях приведены на рис. 2.

1) Режим согласованной нагрузки Z2=Zc,j2=0.

Ux'=U2expjarctgtgβx'=U2ejβx'.	(1.23)

Распределение действующего значения напряжения не зависит от x', а его фаза изменяется вдоль линии по линейному закону (рис. 2а).

Рис. 2. Распределение действующих значений напряжения и тока

вдоль линии без потерь

- Режим активной нагрузки Z2=Zc,j2=0 (рис. 2е).

Ux'=U2cos2βx'+Zcr2sin2βx';	(1.24)

jx=arctgZcr2tgβx'.	(1.25)

3) Режим поглощения чисто реактивной мощности.

Такой режим реализуется при холостом ходе, коротком замыкании и чисто реактивной нагрузке. В линиях без потерь, передающих чисто реактивную мощность, распределение напряжения и тока имеет вид стоячих волн. Стоячей волной называется процесс, получающийся от наложения прямой и обратной волн с одинаковыми амплитудами.

Обозначим комплексы прямой и обратной волн напряжения:

U2=U2ejj;U2=U2ejj. 	(1.26)

В произвольной точке линии отношение напряжений обратной и прямой волн в соответствии с (1.4) составляет:

qx'=U2U2ejj−j−2βx',	(1.27)

где учтено, что координата x' отсчитывается от конца линии.

В точках линии xmin', где напряжения прямой и обратной волн находятся в противофазе, образуются узлы напряжения и пучности тока. Координату xmin' можно определить, приравняв аргумент в (1.27) нечетному числу, умноженному на p:

j−j−2βx'=±p2n−1,	(1.28)

где n=1,2,..., откуда положению узла напряжения соответствует

xmin'=j−j2β±λ42n−1.	(1.29)

В формуле (1.29) λ=2p/β – длина волны.

В точках линии с координатами xmax', где комплексы напряжения прямой и обратной волн находятся в фазе, образуются пучности напряжения и узлы тока. Полагая аргумент в (1.27) равным четному числу, умноженному на p, получим

xmax'=j−j2β±λ42n.	(1.30)

Таким образом для распределения напряжения и тока вдоль линии в режиме передачи чисто реактивной мощности характерно чередование максимумов и минимумов через расстояния, равные четверти длины волны.

В режиме короткого замыкания линии Z2=0,j2=0 и распределения действующего значения и фазы напряжения в соответствии с (1.15) имеют вид:

Ux=I2Zcsinβx';	(1.31)

jx'=n−1p,	(1.32)

где n – число полуволн, отсчитываемых от нагрузки. Действующее значение напряжения распределено вдоль линии по синусоидальному закону (рис. 2б), а изменение фазы имеет скачкообразный характер (изменение на величину p).

В режиме холостого хода Z2→¥,j2=0,

Ux=U2cosβx';	(1.33)

jx'=n−1p.	(1.34)

Распределение действующего значения напряжения косинусоидально (рис. 2в).

В режиме индуктивной нагрузки линии (рис. 2г) Z2=wL2, j2=p/2 и

Ux'=U2cosβx'+ZcwL2sinβx'.	(1.35)

Распределение действующего значения Ux синусоидально и смещено относительно конца линии так, что ближайший к нагрузке узел напряжения имеет координату

xmin'=1βarctg−wL2Zc;λ2>xmin'>λ4.	(1.36)

В режиме емкостной нагрузки линии (рис. 2д) Z2=j1wC2,j2=-p/2 и

Ux'=U2cosβx'−ZcwC2sinβx'.	(1.37)

Ближайший к нагрузке узел напряжения имеет координату:

xmin'=1βarctg1ZcwC2;λ4>xmin'>0.	(1.38)

В двух последних режимах распределение фазы имеет аналогично режимам КЗ и ХХ скачкообразный характер с учетом смещения кривой распределения относительно конца линии.

1.3. «Телеграфные уравнения» многопроводной линии

Установившиеся процессы в n -проводной линии электропередачи при синусоидальных токах и напряжениях описываются системой из 2n обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

−ddxU=ZI,	(1.39)

−ddxI=YU,	(1.40)

где U, I – векторы-столбцы напряжений и токов в фазах линии, x – текущая координата линии; Z, Y – квадратные симметричные матрицы погонных сопротивлений и проводимостей линии, определяемые следующими выражениями

Z=jwm02pN+F+M,	(1.41)

Y=2pe0jwN−1.	(1.42)

В формулах (1.41) и (1.42) матрица N характеризует внешние собственные и взаимные индуктивные сопротивления проводов при идеальной проводимости земли, матрица F – дополнительные внешние собственные и взаимные сопротивления проводов, возникшие из-за конечной проводимости земли, а диагональная матрица M – собственные внутренние сопротивления проводов. Термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина определяется электромагнитным полем внутри провода. Внешние сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле.

çåìëÿ

âîçäóõ

hj

hi

y

hj

hi

r¢ij

bj

rij

bi

z

j

i

Рис. 3. Геометрические размеры многопроводной линии

На рис. 3 условно показаны провода линии и их зеркальные изображения в поверхности земли. В соответствии с обозначениями, приведенными на рисунке,  элементы матрицы N выражаются следующим образом

Ni,i=ln2hiri;  Ni,j=lnri,j'ri,j;	(1.43)

ri,j=hi−hj2+bi−bj2,	(1.44)

где ri – радиус провода.

Выражения для элементов матриц F и M весьма сложны и их расчет проводят только с применением вычислительной техники. Отметим здесь, что в пренебрежении потерями (идеальная проводимость проводов и земли) элементы этих матриц равны нулю.

Линии электропередачи с номинальным напряжением 330 кВ и выше для снижения потерь на корону имеют расщепленные фазы, в которых составляющие провода каждой фазы одинаковы и электрически связаны между собой проводящими распорками. Для определения параметров таких линий пренебрегаем эффектом близости в проводах расщепленной фазы и полагаем, что токи в проводах расщепленной фазы одинаковы. Эти допущения не приводят к существенным погрешностям, так как расстояния между проводами в фазе много больше их диаметра и много меньше расстояний от проводов до земли и между фазами. Для линий с расщепленными фазами выражения для Ni,i и Mi имеют вид:

Ni,i=ln2hirieq,  Mi=Mi1pi,	(1.45)

где rieq=npirirpn−1 – эквивалентный радиус i-й фазы; rp=D2sinp/pi – радиус расщепления; D – расстояние между проводами расщепленной фазы; pi – число составляющих проводов i-й фазы; Mi1 характеризует собственное внутреннее сопротивление одного провода i-й фазы. Кроме того, в выражениях (1.43) - (1.45) расстояния hi, bi, ri,j и ri,j' определяются от центров расщепленных фаз.

При определении параметров воздушных линий необходимо учитывать провисание проводов. Для этого в инженерных расчетах hi определяют как среднее значение высоты провода в пролете:

hi=h−23f,	(1.46)

где h – высота подвеса провода на опоре; f – стрела провеса провода, представляющая собой разницу между высотами провода на опоре и в середине пролета.

- Решение матричных «телеграфных уравнений».

Метод волновых каналов.

Преобразуем уравнение (1.39), исключая из него матрицу токов. Дифференцируя (1.39) по x и подставляя в него уравнение (1.40), получим систему дифференциальных уравнений для напряжений в фазах линии

d2dx2U=ZYU.	(1.47)

Применяя аналогичное преобразование к уравнению (1.40), получим

d2dx2I=YZI.	(1.48)

Заметим, что ввиду симметричности матриц Z и Y

YZ=ZYT.	(1.49)

Решение уравнений (1.47) и (1.48) можно выполнить двумя способами: фазным методом и методом волновых каналов. Последний, обладая физической наглядностью, получил наиболее широкое распространение в инженерных расчетах.

Математически метод волновых каналов представляет собой матричное преобразование систем уравнений (1.47) и (1.48) с целью получить систему независимых уравнений, решение которых по отдельности существенно проще, чем решение системы взаимосвязанных уравнений. В результате такого преобразования матрицы ZY и YZ принимают диагональный вид.

Из курса линейной алгебры известно, что для некоторой квадратной матрицы А в результате преобразования

S−1AS=A(s)	(1.50)

матрица A(s) получается диагональной в том случае, если столбцами преобразующей матрицы S являются собственные векторы А. При этом на диагонали матрицы A(s) располагаются собственные значения исходной матрицы А.

Обозначим преобразующие матрицы для уравнений (1.47) и (1.48) как SU и SI соответственно. Умножим слева уравнение (1.47) на SU−1 , уравнение (1.48) на SI−1 и, учитывая, что единичная матрица E=SS−1 не изменяет выражения, запишем:

SU−1d2dx2U=SU−1ZYSUSU−1U	(1.51)

SI−1d2dx2I=SI−1ZYSISI−1I	(1.52)

Известно, что транспонированная матрица имеет такие же собственные значения, как и исходная матрица. В связи с этим имеем:

SU−1ZYSU=g2;   SI−1YZSI=g2,	(1.53)

где g2 – диагональная матрица собственных значений.

Обозначим

U(s)=SU−1U;   I(s)=SI−1I,	(1.54)

при этом очевидно, что

U=SUU(s);   I=SII(s).	(1.55)

Подставляя (1.53) и (1.54) в (1.51) и (1.52), получаем:

d2dx2U(s)=g(s)2U(s);    (s = 1, 2, ..., n)	(1.56)

Уравнения (1.56) являются искомой системой независимых уравнений. Каждому s соответствует своя пара скалярных уравнений относительно напряжения и тока, которая представляет собой волновые («телеграфные») уравнения двухпроводной линии. Таким образом, в n-проводной линии можно выделить в общем случае n  независимых каналов распространения электромагнитных волн, каждый из которых характеризуется своим коэффициентом распространения g(s). В технике высоких напряжений они получили название волновых каналов.

С физической точки зрения волновой канал представляет собой форму распространения электромагнитной волны вдоль многопроводной линии, т.е. определенную форму электромагнитного поля и связанную с ней систему токов и напряжений, распространяющуюся по линии с одним коэффициентом распространения независимо от возбуждения в линии других форм волн. Токи и напряжения в фазных проводах при этом являются линейной комбинацией токов и напряжений независимых волновых каналов. Коэффициенты линейной комбинации представляют собой строки матриц преобразования SU и SI.

Следует отметить, что существование в ЛЭП независимых каналов распространения электромагнитных волн напрямую следует из решения системы уравнений Максвелла для многопроводной линии. С этим решением подробно можно ознакомиться в [1].

Определим параметры двухпроводных линий, соответствующих волновым каналам. Умножим слева уравнение (1.39) на SU−1, и учитывая первое уравнение из (16), запишем:

−ddxU(s)=Z(s)I(s),	(1.57)

где

Z(s)=SU−1ZSI	(1.58)

– диагональная матрица продольных сопротивлений волновых каналов.

Применяя схожие преобразования к уравнению (1.40), получим выражение, определяющее погонные проводимости волновых каналов:

Y(s)=SI−1YSU.	(1.59)

Метод волновых каналов при известных фазных напряжениях и токах в начале линии* позволяет найти распределение напряжений и токов в проводах по длине линии и их значения в конце. В общем виде решение проводится в три этапа.

На первом этапе методами линейной алгебры находят матрицы преобразования «по напряжению» SU и «по току» SI, определяют параметры волновых каналов и, применяя преобразования (1.54) к напряжениям и токам в начале линии, находят граничные условия для уравнений (1.56). На втором этапе для каждого волнового канала решают уравнения (1.56) и находят распределения напряжения и тока вдоль двухпроводных линий, соответствующих волновым каналам. На заключительном этапе по формулам (1.55) выполняют обратное преобразование, находя тем самым напряжения и токи в фазных проводах как линейные комбинации напряжений и токов волновых каналов.

На практике фазные напряжения и токи в начале линии неизвестны. В этом случае метод волновых каналов позволяет определить параметры симметричного многополюсника, эквивалентирующего отрезок однородной многопроводной линии. Уравнения этого многополюсника связывают фазные напряжения и токи в начале и в конце линии.

Расчет режимов многопроводных линий и применение метода волновых каналов существенно упрощается при принятии допущения об отсутствии потерь в линии.

1.5. Многопроводные линии без потерь

В линиях без потерь элементы матриц погонных сопротивлений Z и проводимостей Y линии являются реактивными, что следует из уравнений (1.41) и (1.42), так элементы матриц F и M равны нулю. Матрицы Z и Y выражаются через матрицы индуктивностей и емкостных коэффициентов линии:

Z=jwL;Y=jwC,	(1.60)

где

L=L11L12KL1nL21L22KL2nMLn1Ln2KLnn,       C=C11C12KC1nC21C22KC2nMCn1Cn2KCnn.	(1.61)

В выражениях (1.61) Lii, Lij, Cii, Cij обозначают погонные собственные и взаимные индуктивности линии и собственные и взаимные емкостные коэффициенты линии соответственно. Следует помнить, что взаимные емкостные коэффициенты Cij имеют отрицательные значения.

Из (1.41) и (1.42) следует, что при отсутствии потерь в линии

ZY=YZ=g2E,	(1.62)

где g=jβ – коэффициент распространения; E – единичная матрица.

Из уравнения (1.62) следует, что для линии без потерь матрицы преобразования «по напряжению» SU и «по току» SI равны

SU=SI=S,	(1.63)

и, следовательно, диагонализация матриц Z и Y проводится по следующим формулам

Z(s)=S−1ZS;Y(s)=S−1YS.	(1.64)

Трехфазные воздушные линии электропередачи выполняют транспонированными, в результате чего собственные и взаимные параметры линии для всех фаз в среднем по длине линии становятся одинаковыми, и матрицы индуктивностей и емкостных коэффициентов линии можно записать в следующем виде:

L=LMMMLMMML,       C=CcCCCCcCCCCc.	(1.64)

Равенство диагональных и внедиагональных элементов между собой в (1.64) приводит к тому, что матрицы L и C имеют кратные собственные значения. В результате этого появляется свобода в выборе матриц преобразования, так как для кратных собственных значений уравнение относительно собственных векторов имеет бесконечное множество решений.

Одним из удобных выборов матрицы преобразования S, обеспечивающих простейшее эквивалентное представление трехфазной линии электропередачи в виде трех независимых двухпроводных линий, является преобразование по методу симметричных составляющих, используемому при анализе несимметричных режимов трехфазных цепей с сосредоточенными параметрами:

S=111a2a1aa21;S−1=131aa21a2a111,	(1.65)

где a=ej120o.

При этом для симметричных трехфазных напряжений прямой и обратной последовательности токи в проводах также образуют симметричные системы прямой и обратной последовательности. Для напряжений и токов нулевой последовательности обратным проводом служит земля.

В технике высоких напряжений для формирования параметров волновых каналов получило распространение следующее преобразование:

S=101011−1−11;S−1=2/3−1/3−1/3−1/32/3−1/31/31/31/3.	(1.66)

1.6. Ограничение повышения напряжения

промышленной частоты в дальних электропередачах.

На конце разомкнутой линии при промышленной частоте f = 50 Гц начиная с 300 – 500 км длины возможны повышения напряжения. Для линий без потерь справедливо соотношение βl¹p2

Ul=U0cosβl,	(1.67)

где U(l) – напряжение в конце линии; U(0) – напряжение в начале линии.

Например, при длине линии в 1000 км напряжение в конце линии почти в 2 раза превосходит напряжение в начале (b » 6°/100 км, bl » 60°).

Абсолютному возрастанию напряжения в конце линии способствует внутреннее индуктивное сопротивление Xи источника синусоидальной ЭДС e(t) = Eм sin(w t + j). Дело в том, что при длине линии, меньшей 1500 км, входное сопротивление разомкнутой линии имеет емкостный характер:

Z=-jZcctgβl,	(1.68)

где Zc – волновое сопротивление линии.

Напряжение в начале линии возрастает по сравнению с амплитудой ЭДС

U0=E−jZcctgβljX−jZcctgβl,	(1.69)

т.е. U0>Em.

По условиям надежной и длительной работы изоляции линии напряжение в любых режимах линии не должно превосходить 1,05Uном, где Uном – номинальное напряжение линии электропередачи. Для ограничения повышения напряжения в разомкнутой с одного конца линии в различных точках линии (обычно в начале, середине или конце линии) включают между проводом и землей индуктивности, получившие название реакторов поперечной компенсации.

Рассмотрим включение реактора в произвольной точке разомкнутой линии    (рис. 1.4).

Напряжение на реакторе

Uð=Ulcosβl2	(1.70)

Ток в начале участка l2

I''=jUlZcsinβl2.	(1.71)

Ток в реакторе

Ið=UðjXð=Ulcosβl2jXð=-jUlZcqcosβl2	(1.72)

где q=ZcXð – относительная мощность реактора.

Рис. 1.4. Схема линии с реактором в промежуточной точке

Ток в конце участка l1

I'=I''+Ið=jUlZcsinβl2−qcosβl2.	(1.73)

Соответствующие напряжение и ток в начале линии

U0=Uðcosβl1+jI'Zcsinβl2=

=Ulcosβl−qsinβl1cosβl2;	(1.74)

I0=jUðZcsinβl1+I'cosβl1=

=jUlZcsinβl−qcosβl1cosβl2,	(1.75)

где l = l1 + l2.

Реактор в начале линии снижает напряжение, т. к. частично компенсирует емкостный ток линии, проходящий через индуктивное сопротивление источника ЭДС. Для полной компенсации емкостного тока линии необходимая мощность реактора q = tg bl. При этом входное сопротивление линии совместно с компенсирующим реактором становится бесконечно большим, а ток от источника ЭДС становится равным нулю. Отметим, что на характер распределения напряжения вдоль линии реактор в начале линии влияния не оказывает.

Реактор в конце линии не только ограничивает повышение напряжения, но и меняет характер распределения напряжения в линии. Напряжение в конце линии подсчитывается по формуле

Ul=U01cosβl1+qtgβl.	(1.76)

Обозначим

1/q=xðZc=tgjý.	(1.77)

Тогда

Ul=U01cosβl+ctgjýsinβl=U0sinjýsinβl+jý	(1.78)

Последнее выражение можно трактовать следующим образом. Известно, что входное сопротивление короткозамкнутой линии с волновой длиной j э равно jZctgjэ. Таким образом, компенсирующий реактор можно представить как короткозамкнутую линию с входным сопротивлением Xр и волновой длиной jэ. Тогда всю линию можно рассматривать как короткозамкнутую с волновой длиной bl + jэ. Это позволяет рассчитать распределение напряжения U(x) вдоль линии по формуле

Ux=U0sinβl−x+jýsinβl+jý.	(1.79)

В частности, максимум напряжения соответствует точке, для которой

sinβl−x+jý=1;βl−x=p2−jý;Umax=U0sinβl+jý.	(1.80)

Учитывая (1.78), (1.79) и (1.80), можно последнее выражение в (1.80) представить в виде

Umax=Ulsinjý=Ul1+ctg2jý=U(l)1+q2,	(1.81)

На рис. 1.5 приведена кривая распределения тока, проходящего вдоль линии. На начальном участке происходит повышение напряжения, т. к. по нему протекает емкостный ток, значение которого становится равным нулю в точке, в которой напряжение проходит через максимум. Далее ток становится индуктивным, что вызывает падение напряжения вдоль линии.

а)

б)

Рис. 1.5. Распределение напряжения и тока в линии с реактором на ее конце

По (1.79) можно найти мощность реактора, при которой напряжения в начале и конце линии равны между собой:

sinjý=sinβl+jý,

т. е. jý=p2−βl2 или q=1tgjý=tgβl2.	(1.82)

Пользуясь приведенными формулами и приемами, можно рассчитать напряжение на линии с реакторами в нескольких точках.

Задание на выполнение первой части курсовой работы.

Трехфазная транспонированная линия электропередачи длиной l подключена к источнику ЭДС с внутренним сопротивлением X. Числовые данные приведены в таблице 1.

1. Рассчитать без учета и с учетом транспозиции фазных проводов емкостные коэффициенты и индуктивности линии в приближении отсутствия в линии потерь. Рассчитать первичные и вторичные параметры прямого и нулевого волновых каналов.

2. Рассчитать на промышленной частоте емкостные коэффициенты, собственные и взаимные индуктивности и активные сопротивления линии с учетом проникновения электромагнитного поля в землю и в фазные провода. Построить частотные характеристики L11w,L12w,R11w в диапазоне частот f = (1 ¸ 100000) Гц. Письменно объяснить ход зависимостей. Для расчета параметров линии с учетом потерь воспользоваться программой TLParameters.

3. Построить графики распределения действующих значений напряжения Ux и тока Ix вдоль линии на промышленной частоте при симметричных емкостной (XC) и индуктивной (XL) нагрузках. Сопротивления нагрузок принять равными XC=XL=160 + 40×N Ом, где N – номер варианта задания.

4. Построить графики распределения действующих значений напряжения Ux и тока Ix вдоль ненагруженной линии при питании ее от несимметричного синфазного источника (EA = 0,1Uф; EB = 0,05Uф; EC = 0) на третьей гармонике промышленной частоты.

- Построить график распределения напряжения вдоль ненагруженной линии. Выбрать мощность реакторов поперечной компенсации, обеспечивающей напряжение во всех точках электропередачи в интервале (0,95 ... 1,05) Uном.

Варианты задания на курсовую работу

Таблица 1

|  | № вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uном, кВ | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| Xи, Ом | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 60 | 90 | 110 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| l, км | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 600 |
| hоп, м | 18,6 | 24,0 | 15,0 | 24,0 | 14,8 | 25,0 | 18,5 | 27,0 | 22,7 | 32,0 | 22,7 | 27,0 |
| b, м | 8,4 | 16,0 | 8,4 | 16,0 | 8,4 | 15 | 11,5 | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 12,8 | 18,0 |
| rпр, см | 1,26 | 1,47 | 1,32 | 1,22 | 1,26 | 1,33 | 1,32 | 1,22 | 1,53 | 1,2 | 1,32 | 1,38 |
| Rп, Ом/км | 0,089 | 0,061 | 0,075 | 0,102 | 0,089 | 0,075 | 0,075 | 0,102 | 0,060 | 0,098 | 0,075 | 0,075 |
| n | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |

В таблице 1

hоп – высота подвеса провода на опоре;

b – расстояние между проводами соседних фаз;

rпр – радиус провода;

Rпр – сопротивление провода постоянному току;

n – число проводов в фазе.

При выполнении курсовой работы для всех вариантов принять расстояние между соседними проводами в фазе D = 40 см.

Стрела провеса f=7 м при Uном = 500 кВ и f=10 м при Uном = 750 кВ.

*  Фазные напряжения и токи в начале линии являются граничными условиями для уравнений (1.39) и (1.40).