2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Переходные процессы в линиях электропередачи возникают при включении, отключении или коротком замыкании линии, при ударе молнии в нее. Возможно возникновение переходных процессов и вследствие воздействия на линию электромагнитного поля источника, не имеющего непосредственного контакта с линией, например, при коротком замыкании на соседней линии и ударе молнии в землю вблизи линии. Решение задачи о распространении, искажении и затухании волн переходных режимов в линиях электропередачи должно основываться на телеграфных уравнениях, вытекающих из основных уравнений электродинамики. В отличие от случая установившегося режима для расчета переходного процесса телеграфные уравнения должны быть записаны во временной области, представляя собой систему уравнений в частных производных. Поэтому расчет переходных режимов оказывается сложнее расчета установившихся режимов. Строгое решение уравнений требует учета ярко выраженной частотной зависимости параметров линии, а в случае превышения напряжением в линии напряжения зажигания коронного разряда решение задачи еще более усложняется, так как вольт-кулоновые характеристики коронирующего провода существенно нелинейны. В связи с этим задачи, в которых требуется учет затухания и искажения волн, решаются только с применением вычислительной техники.

Теоретический анализ и результаты экспериментов на реальных линиях показали, что волны, возникающие в линиях при грозовых разрядах или коммутациях, распространяются вдоль линии со сравнительно малыми потерями и со скоростями, близкими к скорости света. Поэтому в большинстве практических случаев можно в первом приближении не учитывать потерь. Для расчета переходных процессов в линиях без потерь в зависимости от характера задачи применяют метод бегущих волн, метод стоячих волн и графический метод расчета переходных процессов, получивший название метода характеристик. Из указанных методов наибольшими возможностями обладает метод стоячих волн, позволяющий в несложных схемах получить решение и при приближенном учете потерь.

В линии без потерь напряжение и ток можно представить как сумму падающих и отраженных волн:

u=u+uð;	(2.1)

i=i−ið,	(2.2)

причем волны напряжения и тока связаны между собой через волновое сопротивление:

u=Zci;	(2.3)

uð=Zcið.	(2.4)

Складывая выражения (2.1) и (2.2) и вычитая (2.2) из (2.1), получим с учетом (2.3) и (2.4) следующие равенства:

V=2u=u+Zci=u+Zci;	(2.5)

W=2uð=u−Zci=uð−Zcið,	(2.6)

где V и W – обобщенные падающая и отраженная волны соответственно.

Равенствам (2.5) и (2.6) можно сопоставить эквивалентные расчетные схемы замещения отправного и приемного узлов электропередачи, представленные на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Расчетные схемы замещения.

a – отправной узел; б – приемный узел

В линии без потерь в течение времени пробега волны вдоль линии амплитуды падающих и отраженных волн напряжения и тока остаются неизменными. Если в передаче имеется только три элемента – отправной, приемный узлы и линия, то расчет напряжения и тока в начале и конце линии можно вести на основании приведенных схем методом бегущих волн.

Сначала рассчитываются напряжение и ток в начале линии и по выражению (2.5) вычисляется обобщенная падающая волна, которая используется при расчете схемы рис. 2.1б. После расчета напряжения и тока в приемном узле вычисляется обобщенная отраженная волна W по выражению 2.6, которая используется при расчете схемы рис. 2.1а. Теперь можно вычислить обобщенную падающую волну, которая используется при расчете напряжения и тока в конце линии. Расчет приобретает циклический характер, наиболее полно реализуемый на ЭВМ. Необходимо помнить, что на прохождение линии волной тратится время t.

2.1. Пример расчета переходного процесса методом бегущих волн

Рассмотрим случай включения ненагруженной линии к источнику постоянной ЭДС Е через индуктивность L (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема включения ненагруженной линии

Для времени 0<t<2t, то есть до момента появления в начале линии отраженной от конца линии волны справедлива расчетная схема, представленная на рис. 2.3а. Напряжение падающей волны u1 равно падению напряжения на волновом сопротивлении Zc:

u1=E1−e−tT,	(2.7)

где T=LZc.

Рис. 2.3. Расчетные схемы начала линии.

а – в момент включения; б – после первого пробега волны

Спустя время t волна приходит в конец линии. Так как в конце линия разомкнута, то напряжение в конце линии U2 становится равным удвоенному значению падающей волны:

U2=2E1−e−tT.	(2.8)

В начало линии начинает двигаться отраженная волна

uð1=U2−u1=E1−e−tT.	(2.9)

Эта волна является падающей для отправного узла и нужно рассчитывать напряжение в отправном узле от этой волны. Расчетная схема приведена на рис. 2.3б. Составляющая напряжения в начале линии от этой волны определяется выражением

DU1(1)=2Ee−tT−2Ee−tT+2ETte−tT=2ETte−tT.	(2.10)

В конец линии отправляется новая падающая волна:

u2=DU1(1)−uð1=2ETte−tT−E1−e−tT	(2.11)

и создает новую составляющую напряжения в конце линии

DU2(2)=22ETte−tT−E1−e−tT.	(2.12)

К началу линии направится волна:

uð2=2ETte−tT−E1−e−tT.	(2.13)

Когда волна uð2 придет в отправной узел, она создаст новое приращение напряжения в начале линии:

DU1(2)=2e−tTETt−EtT2.	(2.14)

От начала линии в конец отправляется новая падающая волна

u3=DU1(2)−uð2=E1−e−tT−2tT2e−tT,	(2.15)

которая вызывает появление новой составляющей в конце линии

DU2(2)=2E1−e−tT−2tT2e−tT.	(2.16)

2.2. Расчет переходного процесса методом стоячих волн

Рассмотрим задачу включения линии, представленной на рис. 2.2, на синусоидальное напряжение e(t)=EMsinwt+j. Здесь j – фазовый сдвиг напряжения источника в момент включения.

Операторное входное сопротивление длинной линии, разомкнутой на конце, имеет вид

Zp=Zccthpt,	(2.17)

где t=lv – волновая длина линии.

Напряжение в начале линии:

U1p=EppL+ZccthptZccthpt,	(2.18)

где Ep=EMpsinj+wcosjp2+w2 – операторное изображение ЭДС источника.

Напряжение в конце разомкнутой линии:

U2p=U1pchpt=Epchpt+pTshpt=HpFp,	(2.19)

где T=LZc.

Оригинал напряжения U2p находится с помощью теоремы разложения

u2t=k=0¥HpkF'pke−pkt=Asinwt+j−

−k=1¥Aksin2j+wwkcosj2sinwkt+jk,	(2.20)

где Ak – амплитуда k-й гармоники свободных колебаний,

Ak=EMwk2wk2−w22coswkt+wktsinwkt;	(2.21)

wk – угловая частота k-й гармоники свободных колебаний, которая определяется из трансцендентного уравнения

ctgwkt=wktTt;	(2.22)

jk – фазовый угол k-й гармоники,

jk=arctgwkwtgj;	(2.23)

A – амплитуда установившегося напряжения в конце линии,

A=EMcoswt−wTsinwt.	(2.24)

Для расчета переходного процесса в начале линии используются результаты расчета напряжения в конце линии.

Амплитуда установившегося напряжения в начале линии:

A()=Acoswt.	(2.25)

Амплитуда k-й гармоники свободных колебаний в начале линии:

Ak()=Akcoswkt.	(2.26)

Напряжение переходного процесса в начале линии:

u1t=A()sinwt+j−k=1¥Ak()sin2j+wwkcosj2sinwkt+jk.	(2.27)

2.3. Расчет переходного процесса в трехфазной транспонированной линии

методом характеристик

Расчет переходных процессов в трехфазной линии осложнен наличием взаимных электромагнитных связей между фазами. Применение метода волновых каналов позволяет представить напряжения и токи переходного процесса в фазах линии в виде линейных комбинаций напряжений и токов волновых каналов. Для нахождения напряжений и токов волновых каналов необходимо решить три однофазные задачи.

Для трехфазной линии без потерь справедливы соотношения п. 1.5. Любые параметры трехфазной транспонированной (симметричной) линии можно представить в виде симметричной матрицы

A=abbbabbba,	(2.28)

где a – собственный параметр; b – взаимный параметр.

Например, матрицы удельных индуктивностей и емкостных коэффициентов линии из (1.64) имеют вид (2.28).

Приведем матрицу A к диагональному виду. Для этого можно использовать матрицу преобразования из (1.66). В результате диагонализации получим:

A'=S−1AS=a−b000a−b000a+2b,	(2.29)

где a−b – параметр первого или второго волнового канала; a+2b – параметр нулевого (земляного) волнового канала.

Так, например, матрица удельных емкостей волновых каналов получается путем диагонализации матрицы емкостных коэффициентов трехфазной линии и имеет вид, аналогичный (2.29):

C'=S−1CS=Cc−C000Cc−C000Cc+2C.	(2.30)

В матрице (2.30) Cc−C – удельная емкость первого и второго волновых каналов, а Cc+2C – удельная емкость нулевого канала. Следует помнить, что взаимные емкостные коэффициенты в (2.30) имеют отрицательные значения.

Аналогично можно получить диагональную матрицу индуктивностей, в которой L−M – удельная индуктивность первого и второго волновых каналов, а L+2M – удельная индуктивность нулевого канала.

Диагонализированная матрица волновых сопротивлений имеет вид:

L−MC−C000L−MC−C000L+2MC+2C.	(2.31)

Скорость распространения волн в первом и втором волновых каналах:

v=1L−MC−C.	(2.32)

Скорость распространения волн в нулевом канале:

v=1L+2MC+2C	(2.33)

В качестве примера рассчитаем переходный процесс при включении ненагруженной трехфазной транспонированной линии к несимметричному источнику ЭДС с внутренней индуктивностью L1 по прямой последовательности и L0 по нулевой. Предположим, что все три фазы выключателя замыкаются одновременно.

Числовые данные:

EA = 100 кВ;  EB = 200 кВ;  EC = -600 кВ;  L1 = 0,5 Гн;  L0 = 1,42 Гн;

Z1 = 300 Ом;  Z0 = 570 Ом;  l = 500 км;  v1 = 0,3 км/мкс; v0 = 0,2 км/мкс.

Решение.

Воспользуемся матрицей преобразования (1.66).

Найдем значения ЭДС в волновых каналах:

S−1E=2/3−1/3−1/3−1/32/3−1/31/31/31/3´100200−600=200300−100	(2.34)

Расчетные схемы волновых каналов приведены на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Расчетные схемы волновых каналов.

а – первый канал;  б – второй канал;  в – нулевой канал

Расчет переходного процесса в каждом волновом канале проведем графически методом характеристик. Для этого заменим индуктивность линией с параметрами.

Для того, чтобы получить приемлемую точность зададим время пробега волны по эквивалентирующей индуктивность линии Dt в 5 раз меньше волновой длины линии передачи. Зная волновую длину эквивалентной линии, можно определить ее требуемое волновое сопротивление ZL.

Первый волновой канал:

Dt1=0,2t1=0,2lv1=0,25000,3=333;

ZL1=L1Dt1=0,50,333⋅10−3=1500ì.

Второй волновой канал:

Dt1=333;ZL2=1500ì.

Нулевой канал:

Dt0=0,2t0=0,2lv0=0,25000,2=500;

ZL0=L0Dt0=1,420,5⋅10−3=2840ì.

Рис. 2.5. Диаграмма движения волн в волновом канале

На рис. 2.5 приведена диаграмма движения волн в волновых каналах, а на рис. 2.6 выполнено построение характеристик. В соответствии с построением рис. 2.6 на рис. 2.7 построена кривая переходного процесса в конце волнового канала, а на рис. 2.8 – в начале.

Рис. 2.6. Построение волновых характеристик

при включении линии через индуктивность

Рис. 2.7. График переходного процесса в конце волнового канала

Рис. 2.8. График переходного процесса в начале волнового канала

Полученные графики позволяют построить переходные процессы в фазах трехфазной линии на основании преобразования

uAuBuC=Su1u2u0=101011−1−11´u1u2u0=u1+u0u2+u0−u1−u2+u0,	(2.35)

где u1, u2, u0 – переходные напряжения в волновых каналах. На основании приведенного соотношения построены переходные процессы в фазах линии (рис. 2.9 – 2.11).

Рис. 2.9. График переходного процесса в конце фазы А

Рис. 2.10. График переходного процесса в конце фазы B

Рис. 2.11. График переходного процесса в конце фазы C

Задание на выполнение второй части курсовой работы.

1. Провести расчет переходного процесса при включении линии методом бегущих волн, считая, что включение произошло в максимум ЭДС источника. Изменением мгновенного значения ЭДС пренебречь. Расчет провести до момента времени t=6t. Построить графики напряжения в начале и в конце линии.

2. Провести расчеты переходного процесса при включении линии к источнику синусоидальной ЭДС методом стоячих волн. Принять, что включение осуществляется в максимум ЭДС источника. Построить графики напряжения в начале и в конце линии. В расчете использовать не менее шести собственных частот колебаний.

3. Воспользовавшись программой TLParameters, рассчитать с учетом проникновения электромагнитного поля в землю индуктивности транспонированной линии на частоте 1 кГц. Определив на этой же частоте первичные и вторичные параметры волновых каналов, рассчитать методом характеристик трехфазное включение линии при несимметрии фазных ЭДС. В расчете принять EA = EM,  EB = 0,5EM,  EC = 0,6EM. Построить графики фазных напряжений в конце линии.

4. Рассчитать и построить зависимость ударного коэффициента для напряжения в конце линии от угла включения при АПВ. Рассчитать и построить функцию распределения для ударного коэффициента, положив закон равномерной плотности для вероятностей угла включения. Для расчета переходных процессов воспользоваться программой ATP.