# Предварительная подготовка

а)	б)

Рис.1 Примерный вид вольт-амперной характеристики диска нелинейного резистора (а) и кривой эффекта для единичного искрового промежутка (б)

Коэффициенты нелинейности диска:

α1=lgU1−lgU2lgI1−lgI2,

α2=lgU1'−lgU2'lgI1'−lgI2',

где U1,U2,U1',U2',I1,I2,I1',I2' - значения напряжения и тока в точках 1, 2 ,1' ,2', определяемые по рис.1.а.

Рис.2 Вольт-амперная характеристика нелинейного резистора в логарифмических координатах

Построение  вольт-амперной характеристики в логарифмических координатах выполняется с помощью уравнений:

lg(U)=lg(A)+α1⋅lg(I),

lg(U)=lg(A)+α1⋅lg(I),

где А – константа.

Уравнение вольт-амперной характеристики вентильного разрядника может быть записано в виде

U=m⋅A⋅Iα,

где m – число дисков в нелинейном резисторе.

По построенной вольт-амперной характеристике, зная коэффициенты нелинейности (α1, α2), ток гашения (Iгаш), напряжение гашения (Uгаш) и ток координации (Iк), можно найти остающееся напряжение разрядника (Uост) и защитный коэффициент (kзащ).

В данной работе Uном = 220 кВ, Iгаш = 100 А, Iк = 10 кА. Напряжение гашения определяется как

Uгаш=kз⋅Uном,

где kзащ – коэффициент, равный 0,8 и 1,1 соответственно для установок с заземленной и изолированной нейтралью; Uном – номинальное линейное напряжение. Тогда

m⋅A=UгашIгашα1,

Uост=m⋅A⋅Iкα2,

kзащ=Uост2⋅Uгаш.

В данной работе результаты опытов представляются в виде зависимости вероятности пробоя P(kи) от коэффициента импульса (kи), равного

kи=Uпр.иUcт,

где Uпр.и – импульсное пробивное напряжение промежутка; Uст – статическое пробивное напряжение промежутка.

С помощью измерительного шарового разрядника F2 (схема II, рис.3) измеряются статические пробивные напряжения исследуемых промежутков. Для определения вероятности пробоя параллельно единичному промежутку включается измерительный шаровой разрядник F2 с известным пробивным напряжением U (схема III, рис.3). В этом случае при подаче напряжения от импульсного генератора будет пробиваться либо исследуемый единичный промежуток, либо разрядник F2. Если при подаче no импульсов шаровой разрядник пробился n раз, то, значит, исследуемый промежуток пробился no-n раз. Следовательно, вероятность того, что пробивное напряжение единичного промежутка будет меньше U, равна no−nn.

По результатам измерений строится зависимость вероятности пробоя P(kи) от коэффициента импульса (kи) (рис.1.а). По ней определяется значение kи,50% соответствующее P(kи) = 0,5, т.е. 50% - ной вероятности. Имея в виду, что для кривой эффекта действителен нормальный закон распределения вероятностей, может быть найдена также σ – среднее квадратическое отклонение. Значение σ можно определить как разность коэффициентов импульса, соответствующих P(kи) = 0,5 и P(kи) = 0,16.

Рис3. Схемы проведения опытов

Обозначения на схемах рис.3:

Rв - сопротивление вилита,

F1 - шары импульсного генератора,

ЭО - электронный осцилограф,

Rш - сопротивление шунта,

ИП1 -  активизированный искровой промежуток,

ИП2 - неактивизированный искровой промежуток,

F2 - шаровой измерительный разрядник,

C1,C2,R1,R2 - параметры генератора импульсных напряжений,

Тр - трансформатор высокого напряжения,

В - выключатель,

Р - рубильник видимого разрыва.

| Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hx, мм | 15 | 40 | 45 | 50 |
| Rш=16 Ом | hу, мм | 23 | 35 | 35 | 35 |
| Rш=8 Ом | hу, мм |  | 37,5 | 40 | 40 |
| Rш=4 Ом | hу, мм |  | 45 | 45 | 47 |
| Rш=2 Ом | hу, мм |  | 50 | 52,5 | 53 |
| Rш=1 Ом | hу, мм |  | 55 | 55 | 57 |