## МЭИ

# Кафедра ТВН

Отчет по практике.

Электрический разряд в воздухе вдоль загрязненной и

увлажненной поверхности изолятора.

Студент                                                                                                    __________

Группа                                                                                                      Э – 4 – ___

Преподаватель                                                                                         Сергеев Ю.Г.

1999 г.

Результаты измерений:

Пересчет показаний вольтметра в напряжение, приложенное к изоляторам, осуществляется по формуле:

U=UV*Kтр*КД

где Ктр=525 – коэффициент трансформации

КД=Ry/(Ry+R3)  ,  Ry – сопротивление утечки изоляторов

R3=450 КОм – защитное сопротивление

- Три изолятора.

Кд=0.15*106/(0.15*106+0,45*106)=0,25

Таблица 1.

| U, кВ | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробой | + |  |  | + |  | + | + |  | + | + |
| Пробой Двух |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |

- Два изолятора.

Кд=0.1*106/(0.1*106+0,45*106)=0,18

Таблица 2.

| U, кВ | 5.67 | 5.44 | 5.2 | 5.44 | 5.67 | 5.44 | 5.2 | 5.44 | 5.2 | 5.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробой | + | + |  |  | + | + |  | + |  |  |
| Пробой одного |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |

- Один изолятор.

Кд=0.05*106/(0.05*106+0,45*106)=0,1

Таблица 3.

| U, кВ | 2.1 | 1.97 | 1.84 | 1.97 | 1.84 | 1.97 | 1.84 | 1.97 | 1.84 | 1.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробой | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |

Расчетная формула:

U50%=U0+∆U(1/N nkK + 0.5)

где U0  наименьшая ступень напряжения, полученная при испытаниях;

∆U  изменение напряжения между соседними ступенями;

N  наименьшее из двух чисел; общего числа перекрытий или общего числа неперекрытий;

K  порядковый номер ступени;

S  число ступеней;

nk  число перекрытий или неперекрытий (в соответствии со значением N в формуле)

на К-ой ступени.

Знак “+” в формуле принимается в том случае, когда общее число перекрытий больше, чем неперекрытий.

Расчет U50% :

а). Для трех изоляторов.

U50%=43.4 кВ

б). Для двух изоляторов.

U50%=31.4 кВ

в). Для одного изолятора.

U50%=20.3 кВ

Построение зависимости средней разрядной напряженности вдоль пути утечки от проводимости .

Для трех изоляторов:

Епр=U50% / Lут=43.4 / (30.076)=1.9 кВ/см

Для двух изоляторов:

Епр=U50% / Lут=31.4 / (20.076)=2.07 кВ/см

Для одного изолятора:

Епр=U50% / Lут=20.3 / (0.076)=2.7 кВ/см

Рис.1.

Ответы на контрольные вопросы.

- При образовании на поверхности изолятора слоя увлажненного загрязнения по поверхности изолятора начинает протекать относительно большой ток проводимости, называемый током утечки. Этот ток вызывает разогрев слоя загрязнений, подсушивая его на участке поверхности, имеющем наибольшее сопротивление. Сопротивление подсушенного участка возрастает, и приложенное к нему напряжение возрастает до тех пор, пока не происходит перекрытие воздушного промежутка, непосредственно прилегающего к подсушенному участку. В зависимости от различных факторов появившийся частичный дуговой разряд (ЧДР) может погаснуть или начать удлиняться. В случае удлинения ЧДР может произойти полное перекрытие изолятора. Для того, чтобы ЧДР не погас, а стал развиваться необходимо, чтобы сопротивление ЧДР было меньше, чем сопротивление загрязненного участка, который шунтирован частичным дуговым разрядом.

- С увеличением удельной поверхностной проводимости возрастает ток утечки, что приводит к более интенсивной подсушке. Это снижает разрядное напряжение.

- Эквивалентный диаметр определяет площадь поперечного сечения слоя загрязнения, тем самым определяя его сопротивление. Если уменьшать эквивалентный диаметр изолятора, то сопротивление загрязненного слоя будет увеличиваться, что приведет к увеличению разрядного напряжения.

- При возникновении неравномерности увлажнения и загрязнения на поверхности изолятора появятся участки, имеющие большое сопротивление. Такие участки будут быстрее подсыхать и перекрываться, что приведет к снижению разрядного напряжения.

- Длина пути утечки определяет полное сопротивление загрязненной и увлажненной поверхности изолятора. При уменьшении длины пути утечки полное сопротивление поверхности изолятора уменьшится, что приведет к более интенсивной подсушке, и, в конечном итоге, к снижению разрядного напряжения.