Московский Энергетический  Институт

(Технический Университет)

Кафедра

ТЭВН

# Лабораторная работа № 1

по курсу «Мощная импульсная электроэнергетика и электрофизика»

«Генератор для испытаний объектов на молниеустойчивость»

Студент:                                                                                             ____________

Группа:                                                                                                     Э-4-___

Преподаватель:                                                                                 Кужекин И.П.

2000

Генератор для испытаний объектов на молниеустойчивость.

- Назначение

Экспериментальная установка ГТМ-200 предназначена для проведения испытаний на молниеустойчивость электротехнического оборудования, подвергающегося прямому воздействию молнии, или по элементам которого могут протекать токи молнии, а также воздействию импульсных токов, возникающих при перекрытиях изоляции, срабатывании защитных устройств и т.д.

Объекты испытаний: защитные разрядники, варисторы, ограничители перенапряжений (ОПН) низкого напряжения.

- Импульсы токов

## Обеспечивается протекание через объект испытаний нормированных импульсов тока со следующими параметрами:

а) 10/350 мкс., амплитуда от 10 до 200 кА;

б) 8/20 мкс., амплитуда до 200 кА;

в) 8/80 мкс., амплитуда до 100 кА.

Импульс (а) соответствует прямому удару молнии с положительно заряженного грозового облака, импульс (в) соответствует удару с отрицательно заряженного грозового облака. Допустимая погрешность для всех трех импульсов составляет   10%.

- Принцип работы.

Для повышения эффективности использования накопленной энергии емкостной накопитель работает в режиме шунтирования. Разряд начинается как колебательный, а в момент первого максимума тока при помощи коммутатора осуществляется закорачивание конденсатора и далее ток меняется по экспоненциальному закону.

I

Imax

t

0

Схема замещения разрядной цепи выглядит следующим образом:

Условные обозначения на схеме:

С- эквивалентная суммарная емкость блока конденсаторов;

L1 – внутренняя индуктивность накопителя энергии;

R1 – внутреннее сопротивление накопителя энергии и соединительных шин;

L2 – индуктивность контура шунтирования;

R2 – сопротивление регулирующее длительность импульсов;

L3 – суммарная индуктивность соединительных шин, кабельного трансформатора и нагрузки, влияет на длительность фронта импульса;

U – напряжение на емкости С;

I – разрядный ток;

В1 – стартовый разрядник;

В2 – шунтирующий разрядник.

- Описание установки и ее элементов.

Установка состоит из следующих элементов:

  - блок конденсаторов со стартовым и шунтирующим разрядниками;

  - блок нагрузки;

  - зарядное устройство блока конденсаторов;

  - ГИН-1 для запуска стартового разрядника;

  - ГИН-2 для запуска шунтирующего разрядника;

  - линия задержки;

  - пульт управления;

  - устройство заземления;

  - зарядное устройство генераторов импульсных напряжений;

  - шунт для измерений характеристик импульсов тока;

  - пояс Роговского для измерений импульсов тока;

  - делитель напряжения для измерения падения напряжения на нагрузке.

- Принцип действия.

При подаче напряжения питания на пульт управления включается зарядные устройства ГИН-1 и ГИН-2. Регулятором напряжения с пульта управления устанавливаются требуемые значения зарядного напряжения блока конденсаторов. На ГИН-1 подается импульс управления и срабатывают стартовые разрядники. Через время, заданное линией задержки, срабатывают ГИН-2 и шунтирующий разрядник, и через объект пропускается испытательный импульс тока. После окончания испытаний сигналом с пульта управления производится отключение зарядных устройств блока конденсаторов ГИН, а блок конденсаторов заземляется с помощью устройства заземления.

6. Принципиальная электрическая схема блока конденсаторов и параметры ее элементов.

Условные обозначения:

С1С3 – секции блока конденсаторов по 6,4 мкФ из конденсаторов

ИК-100-0,4. Uном=100 кВ, Сном=0,4 мкФ;

СР1СР3 – стартовые разрядники;

С4, С5 – конденсаторы КВИТ с С=100 пФ;

ШР – шунтирующий разрядник;

LA, LB – индуктивности со ступенчатой регулировкой;

RШР – сменные резисторы шунтирующего разрядника;

RA, RB – симметрирующие разрядники;

А, В – зажимы для подключения блока нагрузки;

ГИН-1 – импульсы напряжения до 120 кВ;

ГИН-2 – импульсы напряжения до 240 кВ.