Подготовка к работе

Исходные данные

-начальное значение мощности нагрузки

-наибольший начальный дефицит мощности

-верхняя граница уставок очередей АЧРI

-нижняя граница уставок очередей АЧРI

-коэффициент регулирующего эффекта нагрузки

-коэффициент регулирующего эффекта нагрузки

-постоянная иммерации вращающихся масс ЭЭС

-количество очередей АЧРI

-количество очередей АЧРII

-количество очередей АЧРIII

-количество очередей  с ЧАПВ

-частота срабатывания ЧАПВ

-наименьший возможный дефицит мощности

Расчет параметров настройки АЧРI, АЧРII, ЧАПВ

| Таблица 1 (АЧРI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № очереди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Частота сраб., Гц | 48 | 47,8 | 47,6 | 47,4 | 47,2 | 47 | 46,8 | 46,6 | 46,4 | 46,2 | 46 |
| Откл. мощн., % | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | 2,727 |
|  | 2,727 | 5,454 | 8,181 | 10,908 | 13,635 | 16,362 | 19,089 | 21,816 | 24,543 | 27,27 | 29,997 |

| Таблица 2 (АЧРII) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № очереди | 1 | 2 |
| Частота сраб., Гц | 48 | 48 |
| Время сраб.,с | 20 | 35 |
| откл.мощность,% | 3 | 3 |

| Таблица 3 (ЧАПВ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № очереди | 2 | 3 |
| Частота сраб., Гц | 49,5 | 49,5 |
| Время сраб.,с | 5 | 10 |
| вкл.мощность,% | 2,727 | 2,727 |

-мощность нагрузки, подключаемая к АЧРI

-шаг изменения мощности

-постоянная времени изменения частоты в системе

-выдержка времени первой очереди АЧРII

-выдержка времени последующей очереди АЧРII

Построение статической характеристики

1.Расчитываем наименьший дефицит  , при котором частота изменяется от      до уставки первой очереди  АЧР

После отключения мощности нагрузки 1-й очередью АЧР1 частота будет равна :

2. Рассчитываем новый суммарный наименьший дефицит  , при котором частота снизится от                                              до                                            (с учетом работы предыдущей очереди)

После срабатывания 1-й и 2-й очереди АЧРI и отключения мощности  частота поднимается до значения :