Задание на типовой расчет по курсу

“ Основы электроснабжения “

Схема системы электроснабжения двух промышленных предприятий (ГПП1 и ГПП2) , двух районов города (РП1 и РП2) , а так же тяговой подстанции городского электротранспорта (тяг. п/ст 2) от подстанции 110/10 кВ , получающей электроэнергию от двух энергосистем (ЭС-1 и ЭС-2) , представлена на рисунке 1 .

Краткая характеристика системы электроснабжения .

Районная подстанция получает электроэнергию по линиям Л1 иЛ2 длиной 40 и 15 километров соответственно и номинальным напряжением 110 кВ . На п/ст 1 установлено N1 трансформаторов мощностью S1 каждый с расщепленными обмотками 10 кВ .Сопротивления систем ЭС 1 и ЭС 2 равны 0 (для расчетов токов коротких замыканий) .

На расстоянии 0,5 км от п/ст 1 расположена ГРП 1 промышленного предприятия 1 , на расстоянии 1,0 км  — ГРП 2 промышленного предприятия 2 , схемы электроснабжения цехов которых приведены на рисунке . Расстояние между ТП цехов 200-300 м , расстояние до первого ТП каждого цеха - 150 м . Число n ТП на магистральной линии 10 кВ , отходящей от ГРП 1 , ГРП 2 , соответственно мощности трансформаторов и трансформаторных подстанций S указаны . Аналогично для РП 1 и РП 2 , но расстояния между их ТП следует принимать 400-500 м . От РП 2 получают электроэнергию участки сложнозамкнутой сети . Расстояние между участками равно 300-400 м , расстояние до первого участка от РП2 равно 500м . Защита участков СЗС 0,4кВ выполнена закрытыми плавкими предохранителями , в цепи трансформаторов установлены трансформаторы обратной мощности (АОМ) .

На расстоянии 1 км от п/ст 1 находится тяговая подстанция городского электротрансформатора . На этой подстанции осуществляется шестипульсная система выпрямления .

Все кабельные линии 10 кВ проложены в земле , токоведущие жилы алюминиевые . В послеаварийном режиме допускается перегрузка кабельной линии на 30% , трансформаторов ТП 6-10/0,4 кВ на 60% .

Все выключатели 110 , 10 кВ с двух сторон оборудованы разъединителями . В ТП 6-10/0,4 кВна стороне высокого напряжения установлены выключатели нагрузки . Схемы РУ 6-10 кВ ТП типовые - на 2 и 4 присоединения .

Для заданной схемы системы электроснабжения требуется определить :

1.  Вероятностно-статистические характеристики нагрузок всех элементов СЭС 110-10 кВ , а так же расчетные значения с заданной вероятностью их превышения .

2.  Произвести выбор сечений кабельных 6-10 кВ , воздушных 110 кВ линий и мощности трансформаторов п/ст 1 (по нагрузкам нормальных , послеаварийных состояний и токам коротких замыканий с проверкой по допустимым значениям потерь напряжения) .

3.  Расчет интегральных характеристик отклонений напряжения на шинах 0,4 кВ самого электрически удаленного и самого ближнего ТП каждого типа потребителей , а так же вероятности выхода отклонений напряжения за допустимые пределы .

4.  Провести выбор диапазона регулирования РПН на трансформаторах п/ст 1 в нормальном и послеаварийном состоянии , удовлетворяющего допустимым отклонениям напряжения у потребителей 0,4 кВ с заданной интегральной вероятностью .

5.  Расчет коэффициента несинусоидальности на шинах ГРП 1 , РП 2 , РП 1 , РП 2 , по интегральным характеристикам режимов тяговой подстанции .

6.  Расчет показателей надежности для самого ближнего и самого удаленного ТП каждого типа потребителей .

При выполнении расчета используются следующие условия и допущения :

Нагрузки всех ТП приведены к шинам 6-10 кВ . Коэффициент мощности нагрузок не меняется во времени . Значения нагрузок всех головных участков линий и трансформаторов п/ст 1 распределены по нормальному закону , который определяется математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением . Математическое ожидание нагрузки каждой ТП равно среднему значению мощности за рассчитываемый период времени Т . Среднее значение мощности определяется по средней загрузке трансформаторов ТП . Коэффициенты вариаций активных и реактивных нагрузок равны .

Связь между режимами электропотребления двух промышленных предприятий , двух районов города и тяговой подстанции характеризуется корреляционной матрицей между изменениями активных мощностей в течение времени Т . Связь между режимами изменения активной и реактивной мощности принимается функциональной (по среднему значению коэффициента мощности) .

Диапазон регулирования напряжения на трансформаторах п/ст 1 (РПН) и ступени РПН устанавливаются стандартными , характерными для этого типа трансформаторов .

При перегрузке элемента сети 110 кВ и трансформатора 110/10 кВ в послеаварийном состоянии протекающая по нему мощность может быть снижена до максимально-допустимой в результатеотключения части нагрузок ю При перегрузке элемента сети 10 кВ и 0,4 кВ отключается сам элемент . Ограничения по пропускной способности обусловлены длительно допустимым током по нагреву .

Поток отказов и восстановлений как элементов так и схемы относительно узлов нагрузки пуассоновский , с экспонециальным временем безотказной работы и восстановления .

Преднамеренные отключения элементов сети осуществляются в таких режимах , когда перегрузка других элементов возникнуть не может , если не учитывать наложение отказов на преднамеренные отключения . В любой момент времени в преднамеренном отключении может находиться не более одной цепи .

Вероятность отказа в срабатывании выключателей или воздействующей на них релейной защиты не учитывается .

Вероятность отказа АВР на стороне 10 кВ всех подстанций , РП и ГРП равна 0,08 .

Данные для расчета .

Длины линий электропередач :

L 1=40 км ;     L 1ГРП=0,5 км ;     L 1РП=6,0 км ;     LТПР=1,0 км ;

L 2=15 км ;     L 2ГРП=1,0 км ;     L 2РП=2,0 км ;

Количество трансформаторных подстанций на магистрали и их  мощность :

n2/S2=2/450 ;       n7/S7=2/900 ;        n13/S13=2/1300 ;       n18/S18=3/950 ;

n3/S3=3/450 ;       n8/S8=2/1800 ;       n14/S14=2/970 ;        n19/S19=2/1200 ;

n4/S4=3/500 ;       n9/S9=2/1300 ;       n15/S15=2/1400 ;       n20/S20=3/450 ;

n5/S5=4/550 ;       n11/S11=2/4200 ;    n16/S16=2/980 ;         n21/S21=4/420 ;

n6/S6=2/1300 ;     n12/S12=2/1800 ;     n17/S17=2/950 ;        n22/S22=4/480 ;

n23/S23=6/420 ;

Корреляционная матрица  rij :

| 1 | -0,8 | -0,6 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | -0,4 | -0,7 | -0,3 |  |  |
|  |  | 1 | -0,9 | -0,4 | = | rij |
|  |  |  | 1 | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |

Графики нагрузки энергосистем :

|  | 0 - 6 | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | 20 - 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС-1 | 98 | 103 | 105 | 102 | 106 | 101 |
| ЭС-2 | 97 | 104 | 106 | 103 | 107 | 100 |

Показатели надежности элементов схемы :

|  |  , (1/год,1/км) | tв ,ч | п , 1/год | tпр , ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л 1 | 0,015 | 14 | 3,5 | 28 |
| Л 2 | 0,012 | 14 | 3,5 | 28 |
| КЛ 10 кВ | 0,006 | 40 | -- | -- |
| Тр-р 110/10 кВ | 0,02 | 200 | 0,4 | 150 |
| Тр-р 10/0,4 кВ | 0,007 | 30 | 0,15 | 8 |
| Выкл-ль110 кВ | 0,06 | 20 | 4 | 35 |
| Выкл-ль 10 кВ | 0,015 | 12 | 1,5 | 14 |
| Секции шин 110 и 10 кВ (на одно присоед.) | 0,008 | 2 | 1 | 4 |

Среднее время оперативных переключений   tп=0,5 ч .

Характеристики нагрузок :

|  | Ком.-бытовая | Промышл. | Тяговая |
| --- | --- | --- | --- |
| Кв | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
| cos  | 0,9 | 0,85 | 0,95 |

1.  Вероятностно-статистические характеристики нагрузок .

Подстанция ГРП 2  государственного промышленного предприятия ГПП 2 .

Для промышленной нагрузки : Кв=0,15 , cos =0,85 .

В схему подстанции входят магистральные линии :  Л12 , Л13 , Л14 , Л15 , Л16 , Л17 , Л18 , Л19 .

Показатели мощности на головных участках линий :

|  | M(P)i , кВт | D(P)i , кВт2 | (P)i , кВт | Pi  , кВт | M(Q)i , кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л 12 | 3060 | 105340,5 | 324,562 | 4033,686 | 1896,42 |
| Л 13 | 2210 | 54946,125 | 234,406 | 2913,218 | 1369,64 |
| Л 14 | 1649 | 30593,485 | 174,91 | 2173,73 | 1021,96 |
| Л 15 | 2380 | 63724,5 | 252,437 | 3137,311 | 1474,98 |
| Л 16 | 1666 | 31225,005 | 176,706 | 2196,118 | 1032,54 |
| Л 17 | 1615 | 29344,954 | 171,304 | 2128,912 | 1000,88 |
| Л 18 | 2422,5 | 44017,431 | 209,803 | 3051,909 | 1501,32 |
| Л 19 | 2040 | 46818 | 216,375 | 2689,125 | 1264,28 |

|  | D(Q)i , кВАр2 | (Q)i , кВАр | Qi  , кВАр | M(S)i , кВА | D(S)i , кВАр2 | (S)i , кВА | Si  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л12 | 40458,75 | 201,14 | 2499,84 | 3600 | 145799,3 | 382,838 | 4745,514 |
| Л13 | 21102,797 | 145,268 | 1805,444 | 2600 | 76050 | 275,771 | 3427,313 |
| Л14 | 11750,445 | 108,4 | 1347,16 | 1940 | 42340,5 | 205,768 | 2557,304 |
| Л15 | 24473,57 | 156,44 | 1944,3 | 2800 | 88200 | 296,985 | 3690,954 |
| Л16 | 11993,907 | 109,517 | 1361,091 | 1960 | 43218 | 207,889 | 2583,667 |
| Л17 | 11271,01 | 106,165 | 1319,375 | 1900 | 40612,5 | 201,525 | 2504,575 |
| Л18 | 16906,515 | 130,025 | 1891,395 | 2850 | 60918,75 | 246,817 | 3590,451 |
| Л19 | 17981,665 | 134,096 | 1666,568 | 2400 | 64800 | 254,558 | 3163,674 |

Где :  M(P)i , M(Q)i , M(S)i - математические ожидания активной , реактивной и полной мощности соответственно ;

D(P)i , D(Q)i , D(S)i - дисперсии активной , реактивной и полной мощности соответственно ;

(P)i , (Q)i , (S)i - среднеквадратические отклонения активной , реактивной и полной мощности ;

Pi   ,  Qi   ,  Si   -  расчетные нагрузки с заданной вероятностью превышения .

Пример расчета :  M(P)Л12=n12*M(P)12=2*1530=3060 кВт ;                                         	                     D(P)Л12=n12*D(P)12=2*229,52=105340,5 кВт2 ; где D(P)12=б(P)122=                                                                            	                      =[M(P)12*KB]2=(1530*0,15)2=229,52=52670,25 кВт2 ;

(P)Л12=[D(P)Л12]0,5=(105340,5)0,5=324,562 кВт ;

Pi  Л12=M(P)Л12+Ф-1(1-0,00135)*б(P)Л12=3060+3*324,562=

=4033,686 кВт ;

Остальные значения вычисляются аналогично .

Нагрузки на левом головном участке ГРП 2 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (P)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9299 | 254604,61 | 504,584 | 10812,752 | 5763 | 97785,561 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312,707 | 6701,121 | 10940 | 352389,75 | 593,624 | 12720,872 |

Нагрузки на правом головном участке ГРП 2 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (P)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7743,5 | 151405,39 | 389,108 | 8910,824 | 4799,02 | 58153,097 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241,149 | 5522,467 | 9110 | 209549,25 | 457,765 | 10483,295 |

Пример расчета :   правый головной участок

M(P)РП=M(P)Л16+M(P)Л17+M(P)Л18+M(P)Л19=1666+1615+2422,5+2040=7743,5 кВт ;

D(P)РП=D(P)Л16+D(P)Л17+D(P)Л18+D(P)Л19=31225,005+29344,954+44017.431+46818=

=151405,39 кВт2 ;

(P)РП=[D(P)РП]0,5=(151405,39)0,5=389,108 кВт ;

PРП =M(P)РП+3*б(Р)РП=7743,5+3*389,108=8910,824 кВт ;

Остальные показатели нагрузок , а так же показатели для левого головного участка вычисляются аналогично .

Подстанция ГРП 1 государственного промышленного предприятия ГПП 1 .

В схему входят магистральные линии Л6 , Л7 , Л8 , Л9 .

Показатели мощности на головных участках линий :

|  | M(P)i , кВт | D(P)i , кВт2 | (P)i , кВт | Pi  , кВт | M(Q)i , кВАр | D(Q)i , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л6 | 1105 | 27473,063 | 165,75 | 1602,25 | 684,817 | 10552,015 |
| Л7 | 2635 | 53808,187 | 231,956 | 3330,868 | 1633,025 | 10217,409 |
| Л8пр.,лев. | 1530 | 52670,25 | 229,5 | 2218,5 | 948,209 | 20229,657 |
| Л9пр.,лев. | 1105 | 27473,063 | 165,75 | 1602,25 | 684,817 | 10552,015 |

|  | (Q)i , кВАр | Qi  , кВАр | M(S)i , кВА | D(S)i , кВА2 | (S)i , кВА | Si  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л6 | 102,723 | 992,986 | 1300 | 38025 | 195 | 1885 |
| Л7 | 101,081 | 3634,111 | 3100 | 74475 | 272,901 | 3928,703 |
| Л8пр.,лев. | 142,231 | 1374,902 | 1800 | 72900 | 270 | 2610 |
| Л9пр.,лев. | 102,723 | 992,339 | 1300 | 38025 | 195 | 1885 |

Пример расчета :   M(P)Л6=1*М(Р)6=1105 кВт ;

D(P)Л6=[М(Р)Л6*KB]2=(1105*0,15)2=27473,063 кВт2 ;

(Р)Л6=М(Р)Л6*КВ=1105*0,15=165,75 кВт ;

PЛ6 =M(P)Л6+3*б(Р)Л6=1105+3*165,75=1602,25 кВт ;

Остальные показатели нагрузок , а так же показатели для других линий вычисляются аналогично.

Нагрузки на левом головном участке ГРП 1 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3740 | 107616,376 | 328,049 | 4724,147 | 2317,843 | 41333,687 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (Р)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203,307 | 2927,764 | 4400 | 148950 | 385,940 | 5557,82 |

Нагрузки на правом головном участке ГРП 1 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5270 | 133951,5 | 365,993 | 6367,979 | 3265,404 | 40999,081 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202,482 | 3872,85 | 6200 | 185400 | 430,581 | 7491,743 |

Пример расчета :  левый участок             М(Р)РП=М(Р)Л6+М(Р)Л8лев.+М(Р)Л9лев.=1105+1530+1105=3740 кВт ;

D(P)РП=D(P)Л6+D(P)Л8лев.+D(P)Л9лев.=27473,063+52670,25+27472,063=

=107616,376 кВт2 ;

(Р)РП=[D(P)РП]0,5=(107616,376)0,5=328,049 кВт ;

РРП =М(Р)РП+3*(Р)РП=3740+3*328,049=4724,147 кВт ;

Остальные показатели нагрузок , а так же показатели для правого участка вычисляются аналогично .

РП 1 схемы электроснабжения района города .                                                         Для коммунально-бытовой нагрузки : КВ=0,25 ; cos 

В схему входят магистральные линии : Л2 , Л3 , Л4 , Л5 .

Показатели мощности на головных участках линий :

|  | М(Р)i , кВт | D(P)i , кВт2 | (Р)i , кВт | Рi  , кВт | М(Q)i , кВАр | D(Q)i , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2 | 810 | 20503,125 | 143,189 | 1239,567 | 392,3 | 4809,451 |
| Л3 | 1215 | 30754,687 | 175,37 | 1741,11 | 588,45 | 7214,176 |
| Л4 | 1350 | 37968,75 | 194,856 | 1934,568 | 653,835 | 8906,173 |
| Л5 | 1980 | 61256,25 | 247,5 | 2722,5 | 958,956 | 14368,817 |

|  | (Q)i , кВАр | Qi  , кВАр | M(S)i , кВА | D(S)i , кВА2 | (S)i , кВА | Si , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2 | 69,35 | 600,35 | 900 | 25312,5 | 159,099 | 1377,297 |
| Л3 | 84,936 | 843,258 | 1350 | 37968,75 | 194,856 | 1934,568 |
| Л4 | 94,373 | 936,954 | 1500 | 46875 | 216,506 | 2149,518 |
| Л5 | 119,87 | 1318,566 | 2200 | 75625 | 275 | 3025 |

Пример расчета :             линия 2

M(P)Л2=n2*М(P)2=2*405=810 кВт ;

D(P)Л2=n2*[M(P)2*KB]2=2*[405*0,25]2=20503,125 кВт2 ;

(Р)Л2=[D(P)Л2]0,5=143,189 кВт ;

PЛ2 (P)Л2+3*(Р)Л2=810+3*143,189=1239,267 кВт ;

Остальные показатели , а так же показатели мощности на головных участках других линий вычисляются аналогично .

Нагрузки на левом головном участке РП 1 .

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2475 | 45309,375 | 212,86 | 3113,58 | 1198,696 | 10628,199 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103,093 | 1507,975 | 2750 | 55937,5 | 236,511 | 3459,533 |

Нагрузки на правом головном участке РП 1 .

| М(Р)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2880 | 55560,937 | 235,714 | 3587,142 | 1394,845 | 13032,924 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,162 | 1737,331 | 3200 | 68593,75 | 261,904 | 3985,712 |

Пример расчета :    левый головной участок

M(P)РП=М(Р)Л2+0,5*М(Р)Л4+0,5*М(Р)Л5=810+0,5*1350+0,5*1980=2475 кВт ;

D(P)РП=D(P)Л2+0,25*D(P)Л5+0,25*D(P)Л5=20503,125+0,25*37968,75+ +0,25*61256,25=45309,375 кВт2 ;

(Р)РП=[D(P)РП]0,5=(45309,375)0,5=212,86 кВт ;

РРП =М(Р)РП+3*б(Р)РП=2475+3*212,86=3113,58 кВт ;

Остальные показатели нагрузок вычисляются аналогично .

РП 2 сложно-замкнутой сети .

В схему входят элементы : n20 , n21 , n22 , n23 .

Показатели нагрузок на левом головном участке РП 2 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3361,5 | 41678,297 | 204,153 | 3973,959 | 1628,049 | 9776,392 |

| б(Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98,875 | 1924,674 | 3735 | 51454,688 | 226,836 | 4415,508 |

Показатели нагрузок на правом головном участке РП 2 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3361,5 | 41678,297 | 204,153 | 3973,959 | 1628,049 | 9776,392 |

| (Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98,875 | 1924,674 | 3735 | 51454,688 | 226,836 | 4415,508 |

Пример расчета :     левый участок

M(P)РП=0,5*[n20*M(P)20+n21*M(P)21+n22*M(P)22+n23*M(P)23]=

=0,5*(3*405+4*378+4*432+6*378)=3361,5 кВт ;

D(P)РП=0,25*[n20*(KB*M(P)20)2+n21*(KB*M(P)21)2+n22*(KB*M(P)22)2+

+n23*(KB*M(P)23)2]=0,25*[3*(0,25*405)2+4*(0,25*378)2+4*(0,25*432)2+

+6*(0,25*378)2]=41678,297 кВт2 ;

(Р)РП=[D(P)РП]0,5=(41678,297)0,5=204,153 кВт ;

РРП =М(Р)РП+3*б(Р)РП=3361,5+3*204,153=3973,959 кВт ;

Остальные показатели , а так же показатели нагрузок  для правого участка  РП 2 вычисляются аналогично .

Тяговая подстанция №2 .

В схему входят 2 трансформатора мощностью S11=4200 кВА каждый .

Для транспортной нагрузки : КВ=0,4  ,  cos 

P11=3990 кВт  ,  Q11=1311,45 кВт .

Показатели нагрузок на левом участке п/ст 2 :

| M(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП  , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3990 | 2547216 | 1596 | 8778 | 1311,45 | 275184 |

| б(Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 524,58 | 2885,19 | 4200 | 2822400 | 1680 | 9240 |

Показатели нагрузок на правом участке п/ст 2 :

| М(P)РП , кВт | D(P)РП , кВт2 | (Р)РП , кВт | РРП , кВт | M(Q)РП , кВАр | D(Q)РП , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3990 | 2547216 | 1596 | 8778 | 1311,45 | 275184 |

| б(Q)РП , кВАр | QРП  , кВАр | M(S)РП , кВА | D(S)РП , кВА2 | (S)РП , кВА | SРП  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 524,58 | 2885,19 | 4200 | 2822400 | 1680 | 9240 |

Пример расчета :   левый участок

M(P)РП=Р11=3990 кВт ;                                                             D(P)РП=(Р11*КВ)2=(3990*0,4)2=2547216 кВт2 ;

(Р)РП=[D(P)РП]0,5=(2547216)0,5=1596 кВт ;

РРП =М(Р)РП+3*(Р)РП=3990+3*1596=8778 кВт ;

Головная подстанция  №1                                                                                          Участок  С3 .

Схема присоединений :

п/ст №2 лев.

РП 2 лев. ,

половина

мощности

РП 1 лев. ,

половина

мощности

ГРП 1 лев. ,

Корреляционная матрица , отражающая взаимосвязь между  режимами  электропотребления приемников , подключенных к подстанции №1 :

| ГРП 1 | ГРП 2 | РП 1 | РП 2 | п/ст №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,8 | -0,6 | 0,4 | 0,2 |  | ГРП 1 |
|  | 1 | -0,4 | -0,7 | -0,3 |  | ГРП 2 |
|  |  | 1 | -0,9 | -0,4 |  | РП 1 |
|  |  |  | 1 | 0,6 |  | РП 2 |
|  |  |  |  | 1 |  | п/ст №2 |

Характеристики  нагрузок участка С3 :

| M(P)С3 , кВт | D(P)C3 , кВт2 | (Р)С3 , кВт | РС3  , кВт | M(Q)C3 , кВАр | D(Q)C3 , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10648,25 | 2910948,434 | 1706,15 | 15766,7 | 5042,666 | 364645,795 |

| (Q)C3 , кВАр | QC3  , кВАр | M(S)C3 , кВА | D(S)C3 , кВА2 | (S)C3 , кВА | SC3  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603,859 | 6854,243 | 11842,5 | 3283372,5 | 1812,008 | 17278,524 |

Пример расчета :

M(P)C3=M(P)п/ст2 лев.+0,5*M(P)РП2 лев.+0,5*M(P)РП1 лев.+М(Р)ГРП 1=

=1680,75+3990+1237,5+3740=10648,25 кВт ;

D(P)C3=D(P)i+2*б(Р)i*б(P)j*rij=2547216+10419,574+11327,344+107616,376+

+2*(1596*102,076*0,6-1596*106,43*0,4+1596*328,049*0,2-102,076*106,43*0,9+

+102,076*328,049*0,4-106,43*328,049*0,6)=2910948,434 кВт2 ;

(Р)С3=[D(P)C3]0,5=(2910948,434)0,5=1706,15 кВт ;

М(Р)С3 =М(Р)С3+3*(Р)С3=10648,25+3*1706,15=15766,7 кВт ;

Характеристики реактивной и полной мощности , а так же все характеристики мощности для участков С4 , С5 , С6 вычисляются аналогично .

Участок С4 .  Схема присоединений :

РП 2лев. ,

половина

мощности

РП 1 лев. ,

половина

мощности

ГРП 2 лев.

Характеристики  нагрузок участка С4 :

| M(P)C4 , кВт | D(P)C4 , кВт2 | (Р)С4 , кВт | РС4  , кВт | М(Q)C4 , кВАр | D(Q)C4 , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12217,25 | 141635,837 | 376,345 | 13346,285 | 7176,373 | 61561,225 |

| (Q)C4 , кВАр | QC4  , кВАр | M(S)C4 , кВА | D(S)C4 , кВА2 | (S)C4 , кВА | SC4  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248,115 | 7920,718 | 14182,5 | 204677,165 | 452,413 | 15539,739 |

Участок С5 .  Схема присоединений :

РП1 прав.

РП2 прав. ,

половина

мощности

п/ст№2

ГРП2 прав. ,

половина

мощности

Характеристики нагрузок участка С5 :

| M(P)C5 , кВт | D(P)C5 , кВт2 | (Р)С5 , кВт | РС5  , кВт | M(Q)C5 , кВАр | D(Q)C5 , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12422,5 | 2251482,639 | 1500,494 | 16932,982 | 5919,83 | 168632,759 |

| (Q)C5 , кВАр | QC5  , кВАр | M(S)C5 , кВА | D(S)C5 , кВА2 | (S)C5 , кВА | SC5  , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617,52 | 8291,678 | 13760,919 | 2420115,398 | 1555,672 | 18427,935 |

Участок С5 .  Cхема присоединений :

РП2 прав. ,

половина

мощности

ГРП2прав. ,

половина

мощности

ГРП1прав.

Характеристики нагрузок участка С6 :

| M(P)C6 , кВт | D(P)C6 , кВт2 | (Р)С6 , кВт | РС6  , кВт | M(Q)C6 , кВАр | D(Q)C6 , кВАр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10822,5 | 65228,473 | 255,398 | 11588,694 | 6478,939 | 111533,907 |

| (Q)C6 , кВАр | QC6  , кВАр | M(S)C6 , кВА | D(S)C6 , кВА2 | (S)C6 , кВА | SC6 , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333,967 | 7480,84 | 12613,61 | 176762,38 | 420,431 | 13874,903 |

2.  Выбор сечений воздушных и кабельных линий электропередач и мощности трансформаторов                               на подстанции №1 .

Выбор сечений воздушных ЛЭП  L1 и L2 .

l1=40 км ; l2=15 км .

1) Распределение потоков мощности по линиям L1 и L2 .

Пусть UC1=UC2=Uном.=110 кВ .

Схема замещения участка сети :

ZЛ1

Uном.

Sобщ.

~

ZЛ2

M(P)Н=M(P)C3+M(P)C4+M(P)C5+M(P)C6=46110,5 кВт ;

M(Q)H=M(Q)C3+M(Q)C4+M(Q)C5+M(Q)C6=24617,808 кВАр ;

M(S)H=M(P)2H+M(Q)2H=46110,52+24617,8082=52270,591 кВА ;

D(S)H=D(P)H+D(Q)H=6084927,443 кВА2 ;

(S)=[D(S)H]0,5=(6084927,443)0,5=2466,766 кВА ;

C учетом  потерь мощности в трансформаторах :  SОБЩ.=SНАГР.+SТР.

M(P)ТР.=0,02*M(S)H=0,02*52270,591=1045,412 кВт ;

M(Q)ТР.=0,1*M(S)H=0,1*52270,591=5227,059 кВАр ;

M(P)ОБЩ.=M(P)H+M(P)ТР.=46110,5+1045,412=47155,912 кВт ;

M(Q)ОБЩ.=M(Q)H+M(Q)ТР.=24617,808+5227,059=29634,947 кВАр ;

M(S)ОБЩ.=М(Р)2ОБЩ.+М(Q)2ОБЩ.=55694,794 кВА ;

D(P)ТР.=0,022*D(S)H=2433,971 кВт2 ;

(Q)ТР.=49,335 кВт ;

D(Q)ТР.=0,12*D(S)H.=60849,274 кВАр ;

D(S)ОБЩ.=D(P)H.+D(Q)H.+D(P)ТР.+D(Q)ТР.=6148210,688 кВА2 ;

(S)ОБЩ.=2479,558 кВА ;

SОБЩ. =M(S)ОБЩ.+3*б(S)ОБЩ.=55694,794+3*2479,558=63133,468 кВА;

Потоки мощности в каждой из линий :

принимаем , что сопротивления линий пропорциональны их длинам

ZЛ1=k*l1  , ZЛ2=k*l2

k - коэффициент пропорциональности .

Мощности в линиях :

M(S)Л1=M(S)ОБЩ.*ZЛ2/(ZЛ1+ZЛ2)=M(S)ОБЩ.*k*l1/[k*(l1+l2)]=  =55694,794*15/(40+15)=15189,489 кВА (0,27273*SОБЩ.) ;

M(S)Л2=M(S)ОБЩ.*l1/(l1+l2)=55694,794*40/(15+40)=40505,305 кВА (0,727273*SОБЩ.) ;

D(S)Л1=0,272732*D(S)ОБЩ.=0,27273*6148210,688=457304,927 кВА2 ;

D(S)Л2=0,7272732*D(S)ОБЩ.=3251946,148 кВА2 ;

SЛ1=676,243 кВА ;

(S)Л2=1803,315 кВА ;

SЛ1 17218,218 кВА ;

SЛ245915,25 кВА ;

Сечения ВЛ выбираются по экономическим токовым интервалам для нормального режима , и проверяются по послеаварийному режиму .

ТМАКС.= 5000 ч.

Расчетный ток    IP.=IЛ.* i * T

i=1,05 - учитывает увеличение нагрузки по годам .

учитывает количество часов использования максимума .

IЛ1 SЛ1  / 3*Uном.=17218,218 / 3*110=90,372 А ;

IЛ2SЛ2  / 3*Uном.=45915,25 / 3*110=240,992 A ;

При обрыве одной из линий :

SЛ1  = SЛ2 = Sобщ.  = 63133,468  кВА ;

IЛ1 = IЛ2  = 331,364 A ;

IP1=90,372*1,05*1=94,89 A ;

IP2=233,179*1,05*1=253,04 A;

По справочнику определяем :

для ВЛ1 длиной   l=40 км :

FЛ1=95 мм2      х0=0,43 Ом/км           ХЛ1=17,2 Ом ;

r0=0,33 Ом/км           RЛ1=13,2 Ом ;

для ВЛ2 длиной   l=15 км :

FЛ2=240 мм2        х0=0,4 Ом/км            ХЛ2=6 Ом ;

r0=0,13 Ом/км          RЛ2=1,95 Ом ;

Предположим , что напряжения на шинах ИП не равны .

M(U)=Ui * pi         pi=ti / T

M(UC1)=-2*0,25+3*0,0833+5*0,1667+2*0,1667+6*0,1667+1*0,1667=2,084 %          (3,124 кВ) ;

D(UC1)=(M(Ui) - (UC1))2*ti / T=(-2-2,084)2*0,25+(3-2,084)2*0,0833+             +(5-2,084)2*0,1667+(2-2,084)2*0,1667+(6-2,084)2*0,1667+(1-2,084)2*0,1667=8,4105 %

(9,251 кВ2) ;

(UC1)=3,041 кВ ;

M(UC2)=-3*0,25+4*0,0833+6*0,1667+3*0,1667+7*0,1667+0*0,1667=2,25 %            (3,475 кВ) ;

DUC2)=(-3-2,25)2*0,25+(4-2,25)2*0,0833+(6-2,25)2*0,1667+(3-2,25)2*0,1667+

+(7-2,25)2*0,1667=14,19 % (15,607 кВ2);

(UC2)=3,95 кВ ;

Корреляционный момент между отклонениями напряжения на С1 и С2 :

KC1,C2=(UC1i-M(UC2))*(UC2i-M(UC2))*ti / T=(-2-2,084)*(-3-2,25)*0,25+

+(3-2,084)*(4-2,25)*0,0833+(5-2,084)*(6-2,25)*0,1667+(2-2,084)*(3-2,25)*0,1667+

+(6-2,084)*(7-2,25)*0,1667+(1-2,084)*(0-2,25)*0,1667=10,813 %  (11,894 кВ2) ;

Коэффициент корреляции :

rC1,C2=KC1,C2 / (UC1)*(UC2)=11,894 / 3,041*3,95=0,99 ;

Расчет случайной величины Iур. :

ZЛ1

IУР.

Е12

ZЛ2

E12 - случайная величина .

M(E12)=[M(UC1) - M(UC2)] =(3,124-3,475) = -0,351 кВ ;

D(E12)=[D(UC1)+D(UC2)-2*(UC1)*(UC2)*rC1C2]=

=D(UC1)+D(UC2)-2*KC1C2=9,251+15,607-2*11,894=1,07 кВ2  ;

(E12)=1,034 кВ;

M(IУР1)=M(E12) /  (ZЛ12+ZЛ22)=M(E12) /  (RЛ1+RЛ2)2+(ХЛ1+ХЛ2)2 =

= -351 /  [(13,2+1,95)2+(17,2+6)2* 3]=-7,313 A ;

D(IУР1)=D(E12) / [(RЛ1+RЛ2)2+(XЛ1+ХЛ2)2=1,07e6 / {[(13,2+1,95)2+(17,2+6)]*3}=

=464,553 A ;

(IУР1)=21,55 А ;

M(IУР2)= - M(IУР1)=7,313 А ;

Уточнение потокораспределения с учетом реальных сопротивлений линий и уравнительных токов .

общий ток :

M(IОБЩ.)=M(SОБЩ.) / 3*UНОМ.=55694,794 / 110* 3=292,322  A ;

D(IОБЩ.)=D(SОБЩ.) / 3*U2HOM.=6148210,688 / 3*1102=169,372 A2 ;

(IОБЩ.)=13,014 А;

В линии 1 :

M(IЛ1)=M(IОБЩ.)*ZЛ1 / (ZЛ1+ZЛ2)=292,322*6,309 / (6,309+21,681)=65,89 A ;

D(IЛ1)=D(IОБЩ.)*Z2Л1 / (ZЛ1+ZЛ2)2=169,372*6,3092 / (6,309+21,681)2=

=8,605 A ;

IЛ1=M(IЛ1)+M(IУР1)=65,89 - 7,313=58,577 А ;

D(IЛ1=D(IЛ1)+D(IУР1)=8,605+464,553=473,158 А2 ;

(IЛ1)=21,752 A ;

IЛ1 58,577+3*21,752=123,833 A ;

В линии 2 :

M(IЛ2)=292,322*21,681 / (6,309+21,681)=226,432 А ;

D(IЛ2)=169,372*21,6812 / (6,309+21,681)2=101,623 А2 ;

M(IЛ2)=M(IЛ2)+M(IУР2)=226,432+7,313=233,745 А ;

D(IЛ2)=101,623+464,553=566,176 A2 ;

(IЛ2)=23,794 A ;

IЛ2 =233,745+3*23,794=305,128 A ;

Для выбранных сечений воздушных линий :

IДОП.1=330 А > 123,833 = IЛ1 ;

IДОП.2=610 А > 305,128 = IЛ2  ;

Послеаварийный режим - отключение одной из линий :

M(IЛ1)=M(IОБЩ.)=292,322 А ;

IЛ1 П/АВ=292,322+3*13,014=330,364 А ;

Линия 1 с выбранным сечением провода выдерживает послеаварийный режим .

Линия 2 так же выдержит послеаварийный режим , так как сечение ее провода

еще больше .

Окончательно :               FЛ1= 95 мм2 ;

FЛ2 = 240 мм2 ;

Выбор сечений кабельных линий .

1. Выбор сечений по нагрузкам нормального режима.

Экономическое сечение жил кабеля :

FЭК..=I  НОРМ. / jЭК.. ;   где   jЭК. - экономическая плотность тока , равная :

1,4 * k   А/мм2 - для кабельных линий питающих ТП и РП ;

k - коэффициент , зависящий от числа присоединенных ТП :

| количество ТП | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,26 | 1,39 | 1,5 | 1,57 |

Вычисление расчетных токов и экономических сечений на примере РП1 :                S Л2=I Л2 / UHOM.=1377,297 / 3*10=79,518 А ;

FЭК.=I Л2 / 1,4*1,26=79,518 / 1,4*1,26=45,078 мм2 ;

Остальные значения сводятся в таблицы :

РП1

| Участок | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Лi , А | 79,518 | 111,692 | 62,054 | 87,324 | 49,394 | 115,058 |
| F ЭК. Лi , мм2 | 45,078 | 57,396 | 31,888 | 41,583 | 35,667 | 82,184 |

ГРП1

| Участок | Л6 | Л7 | Л8 | Л9 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Лi , A | 108,830 | 226,824 | 150,688 | 108,830 | 160,440 | 216,268 |
| FЭК. Лi , мм2 | 61,695 | 128,585 | 85,424 | 61,695 | 114,60 | 155,477 |

ГРП2

| Участок | Л12 | Л13 | Л14 | Л15 | Л16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Лi , А | 273,982 | 197,876 | 147,646 | 213,097 | 149,168 |
| FЭК. Лi , мм2 | 155,318 | 112,174 | 83,699 | 120,803 | 84,562 |

| Участок | Л17 | Л18 | Л19 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Лi , A | 144,602 | 207,295 | 182,655 | 367,22 | 156,509 |
| FЭК. Лi , мм2 | 81,973 | 117,514 | 103,546 | 262,3 | 111,792 |

РП2

| Участок | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| I РП, A | 127,465 | 127,465 |
| FЭК. , мм2 | 91,046 | 91,046 |

Подстанция 2

| Участок | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| I РП , А | 133,368 | 133,368 |
| FЭК. , мм2 | 95,263 | 95,263 |

Выбирая сечения кабелей , контролируем выполнение условия :

IДОП. > I / k1*k2  , где  k1=1 - поправочный коэффициент учитывающий фактическую температуру окружающей cреды ;

k2 - учитывает количество работающих кабелей , проложенных рядом ;

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k2 | 1 | 0,92 | 0,87 | 0,84 |

Для РП1 :

I’Л2=I Л2 / k1*k2=79,518 / 1*1=79,518 A ;

I’Л3=111,692 /1*1=111,692 A ;

I’Л4=62,054 / 1*0,84=73,873 A ;

I’Л5=87,324 / 1*0,92=94,917 A ;

I’РП ЛЕВ.=49,934 / 1*0,84=61,647 A ;

I’РП ПРАВ.=115,058 / 1*0,81=142,047 A ;

Результаты вычислений для других участков сведены в таблицы .

Полученные экономические сечения округлены до ближайших стандартных .

Соответствующие этим сечениям допустимые токи указаны .

РП1

| Участок | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi , мм2 | 50 | 70 | 35 | 50 | 50 | 95 |
| IДОП. , А | 140 | 160 | 115 | 140 | 140 | 205 |
| I’i , A | 79,518 | 111,692 | 73,873 | 94,917 | 61,647 | 142,047 |

РП2

| Участок | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Fi , мм2 | 95 | 95 |
| IДОП. , А | 205 | 205 |
| I’i , A | 151,744 | 151б744 |

ГРП1

| Участок | Л6 | Л7 | Л8 | Л9 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi , мм2 | 70 | 150 | 95 | 70 | 120 | 185 |
| IДОП. , А | 160 | 275 | 205 | 170 | 235 | 310 |
| I’i , A | 108,83 | 226,824 | 163,791 | 118,293 | 190,476 | 257,462 |

ГРП2

| Участок | Л12 | Л13 | Л14 | Л15 | Л16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi , мм2 | 185 | 120 | 95 | 120 | 95 |
| IДОП. , А | 310 | 235 | 205 | 235 | 205 |
| I’i , A | 273,982 | 197,876 | 147,646 | 213,097 | 149,168 |

| Участок | Л17 | Л18 | Л19 | Левый | Правый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi , мм2 | 95 | 120 | 120 | >240 | 120 |
| IДОП. , А | 205 | 235 | 235 | 350 | 235 |
| I’i , A | 144,602 | 207,295 | 182,655 | 453,358 | 193,221 |

Подстанция 2

| Участок | Fi , мм2 | IДОП. , А | I’i , A |
| --- | --- | --- | --- |
| Левый | 95 | 205 | 158,771 |
| Правый | 95 | 205 | 158,771 |

Кабель от ГРП2 (левая часть) к С3 не удовлетворяет условию , прокладываем еще один сдвоенный кабель :

I РП ЛЕВ.=12720,872 / 3*10*4=183,61 А ;

FЭК.=183,61 / 1,4=131,15 мм2 ;

I’=183,61 / 1*0,8=229,51 A ;

FТАБ.=150 мм2   ,   IДОП.=275 А > 229,51 A ;

тогда I’РП ПРАВ.=156,509 / 1*0,8=195,636 A < 235 A ;

Выбор кабелей по послеаварийным режимам .

Выбор осуществляется по условиям нагрева кабелей .

Условие проверки :  IДОП. > IП/АВ. / (k1*k2*k3) ;

k3 =1,3 - коэффициент перегрузки в послеаварийном режиме ;

IП/АВ. - ток в кабеле в послеаварийном режиме .

Рассматриваем следующие ситуации :

РП1

а) Отказ кабеля на правой секции шин .  Вся нагрузка ложится на два сдвоенных кабеля на левой секции шин .

SП/АВ РП1 ЛЕВ.=3985,712+3459,533=7445,245 кВА ;

IП/АВ.  7445,245 / (3*10*4)=107,463 А ;

I’=IП/АВ. / (k1*k2*k3)=107,463 / (1*1,3*0,84)=98,409 A < IДОП.=140 А ;

б) Отказ одного из сдвоенных кабелей на левой секции шин .

IП/АВ.  =3459,533 / (3*10*2)=99,868 А ;

I’=IП/АВ. / (k1*k2*k3)=99,868 / (1,3*1*0,92)=83,502 A < IДОП.=140 А ;

РП2

Если отказывает один из кабелей на левой или правой секции шин , вся нагрузка ложится на оставшийся кабель .

IП/АВ. РП =4415,508 / (3*10)=254,929 A;

I’=254,929 / (1*1,3*0,87)=225,401 A > IДОП.=205 А ;

Выбираем большее сечение : F=150 мм2   ,   IДОП.=275 А ;

ГРП2

а) Отключается один из сдвоенных кабелей на левой секции шин .

I РП ЛЕВ.=12720,872 / (3*10*2)=367,22  A ;

I’=367,22 / (1,3*1*0,81)=348,737 A > IДОП.=275 А ;

Принимаем : F=240 мм2   ,   IДОП.=350 А ;

б) Отключается один из кабелей на правой секции шин .

I РП ПРАВ.=10483,295 / (3*10*2)=313,019 А ;

I’=313,019 / (1*1,3*0,81)=297,264 A > IДОП.=225 А ;

Принимаем :    F=240 мм2   ,   IДОП.=350 А .

Подстанция 2

Отключается сдвоенный кабель на левой или правой секции шин .

I=9240 / (3*10*2)=266,86 А > IДОП.=205 А ;

I / (k1*k2*k3)=266,86 / (1*0,84*1,3)=244,38 A > IДОП.=205 А ;

Вместо сдвоенных кабелей  F=95 мм2  устанавливаем кабели F=120 мм2 , c IДОП.=235 А ;

ГРП1

Отключается сдвоенный кабель на левой или правой секции шин .

I=(7491,743+5557,82) / (3*10*2)=376,708 A ;

I / (k1*k2*k3)=376,708 / (1*1,3*0,92)=314,973 A > IДОП.=235 А и 310 А  сответственно ;

Для двух пар кабелей выбираем F=240 мм2 с IДОП.=350 А ;

При КЗ на головном участке магистрали 6 отключается выключатель и через разъединитель магистраль 6 питается по кабелю магистрали 7 .

I=(3918,703+1885) / 3*10*1)=335,077 A ;

I / k1*k2*k3)=335,077 / (1*1*1,3)=257,751 A ;

Для линии 7 принимаем F=185 мм2 , с IДОП.=310 А ;

Сечение кабеля линии 6 такое же .

РП1

Питание магистрали 3 по кабелю магистрали 2 .

I=(1377,297+1934,568) / (10*3*1)=191,21 А ;

I / (k1*k2*k3) =191,21 / (1,3*1*1)=147,085 A > IДОП.=140 А ;

Принимаем F2=70 мм2 (IДОП.=160 А ) ;

Сечение кабеля магистрали 3 оставляем прежним.

На магистрали 4 отключается один из питающих кабелей .

I=1149,618 / (10*3)=124,108 А ;

I / ( k1*k2*k3)=124,108 / (1*1*1,3)=95,467 A < IДОП.=115 А ;

Оставляем прежнее сечение .

То же для магистрали 5.

I=3025 / (10*3)=174,648 A ;

I / (k1*k2*k3)=174,648 / (1*1*1,3)=134,345 A < IДОП.=140 А ;

Оставляем прежнее сечение .

Проверка сечений кабелей по токам КЗ .

При замкнутом выключателе на подстанции 1 :

XC=ХТВ+ХТН+ХЛ1*ХЛ2 / (ХЛ1+ХЛ2)=0,023+0,322+0,1434*0,05 / (0,1434+0,05)

=0.382 Ом ;

Выбор сечений производится по формуле : FСЕЧ.=IКЗ* tОТКЛ. / C ;

C=100 - термический коэффициент ;

tОТКЛ.=1,6 с - выдержка времени ( кабель между ЦРП и РП ) ;

Cамый тяжелый случай КЗ - в начале кабельной линии , для этого :

IKH.=UHOM. / ( 3*XC )=10 / (3*0,382 )=15,114 кА ;

FСЕЧ.=115,114*103*1,6 / 100=191,2 мм2 ; выбираем F=240мм2.

Корректируем сечения для всех РП .

РП1 : принимаем сечение кабелей , отходящих от левой и правой части

F=240мм2 ;

РП2 , ГРП1 , ГРП2 , п / cт 2 : F=240мм2 ;

Удельные параметры сечений :

| F , мм2 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ro | 0,62 | 0,443 | 0,326 | 0,258 | 0,206 | 0,167 | 0,129 |
| xo | 0,091 | 0,086 | 0,083 | 0,081 | 0,079 | 0,077 | 0,075 |

Сопротивления линий :

РП1 - п /ст 1:   левая часть

rЛ=0,129*6 / 4=0,1935 Ом ;

xЛ=0,075*6 / 4=0,1125 Ом ;

правая часть   rЛ=0,129*6 / 2=0,387 Ом ;

xЛ=0,075*6 / 2=0,225 Ом ;

РП2 - п /ст1 :   правая часть (левая аналогично)

rЛ=0,129*2 / 2=0,129 Ом ;   xЛ=0,075*2 / 2=0,075 Ом ;

ГРП1 - п/ст 1 :   правая и левая части

rЛ=0,129*0,5 / 2=0,032 Ом ; xЛ=0,075*0,5 / 2=0,019 Ом ;

ГРП2 - п/ст 1 : правая и левая части

rЛ=1*0,129 / 4=0,032 Ом ;   xЛ=1*0,075 / 4=0,019 Ом ;

п/ст2 - п/ст1 :   левая и правая части

rЛ=0,129*1 / 3=0,043 Ом ;   xЛ=0,075*1 / 3=0,025 Ом ;

Проверка по токам КЗ сечений кабелей , отходящих от РП .

ГРП2    левая и правая части

IKK=U / [3*((xC+xКЛ)2+rКЛ2)]=10 / [3*(0,0382+0,019)2+0,0322)]=14 кА ;

F=14*103*0,6 / 100=108 мм2 ;

увеличиваем сечение линий 14 , 16 , 17 с 95 мм2 до120 мм2 ;

ГРП1

IKK=10 / [3*((0,382+0,019)2+0,0322)]=14 кА ;

F=108 мм2 , увеличиваем сечение линий 8, 9 до 120 мм2 .

РП1      левая часть

IKK=11 кА ,  F=85 мм2 , увеличиваем сечение линий 2 и 3 до 95 мм2 ;

правая часть

IKK=9 кА , F=70 мм2 , увеличиваем сечение линий 4 и 5 до70 мм2 ;

Сопротивления кабелей между ТП .

ГРП2

r12(1)=0,15*0,167=0,025 Ом ; х12(1)=0,011 Ом ;

r12(2)=0,033 Ом ; х12(2)=0,015 Ом ;

r13(1)=0,039 Ом ; х13(1)=0,012 Ом ; r13(2)=0,052 Ом ; х13(2)=0,016 Ом ;

r14(1)=0,039 Ом ; х14(1)=0,012 Ом ; r14(2)=0,052 Ом ; х14(2)=0,016 Ом ;

r15(1)=0,039 Ом ; х15(1)=0,012 Ом ; r15(2)=0,052 Ом ; х15(2)=0,016 Ом ;

r16(1)=0,039 Ом ; х16(1)=0,012 Ом ; r16(2)=0,052 Ом ; х16(2)=0,016 Ом ;

r17(1)=0,039 Ом ; х17(1)=0,012 Ом ; r17(2)=0,052 Ом ; х17(2)=0,016 Ом ;

r18(1)=0,039 Ом ; х18(1)=0,012 Ом ; r18(2)=0,052 Ом ; х18(2)=0,016 Ом ;

r19(1)=0,039 Ом ; х19(1)=0,012 Ом ; r19(2)=0,052 Ом ; х19(2)=0,016 Ом ;

ГРП1

r6(1)=0,025 Ом ; х6(1)=0,011 Ом ;

r7(1)=0,025 Ом ; х7(1)=0,011 Ом ; r7(2)=0,033 Ом ; х7(2)=0,015 Ом ;

r7(3)=0,033 Ом ; х7(3)=0,015 Ом ;

r8(1)=0,039 Ом ; х8(1)=0,012 Ом ; r9(1)=0,039 Ом ; х9(1)=0,012 Ом ;

РП1

r2(1)=0,1304 Ом ; х2(1)=0,033 Ом ; r2(2)=0,1304 Ом ; х2(2)=0,033 Ом ;

r3(1)=r3(2)=r3(3)=0,1304 Ом ; х3(1)=х3(2)=х3(3)=0,033 Ом ;

r4(1)=r4(2)=r4(3)=0,177 Ом ; х4(1)=х4(2)=х4(3)=0,034 Ом ;

r5(1)=r5(2)=r5(3)=0,177 Ом ; х5(1)=х5(2)=х5(3)=0,034 Ом ;

РП2   левая и правая части

r20(1)=0,5*0,326 / 2= 0,082 Ом ; х20(1)=0,021 Ом ;

r21=r22=r23=0,3*0,326 / 2=0,05 Ом ; х21=х22=х23=0,012 Ом ;

Проверка по потере напряжения .

9,5 < UДОП. < 10,5 кВ ;  UДОП.=+500 В ;

Максимальная потеря - от п/ст1 до РП1 , правая часть , конец Л4 .

U=UHOM.-1*(PПЕР.*r+QПЕР.*х)=[(3587,142*0,387+1737,331*0,225)+

+(0,177*(644,9+1290+1934,6)+0,034*(936,9+312,3+624,6))] / 10 = 253 B < 500 B ;

П/ст 1 - ГРП1 - Л7 :

U=56,5 B < 500 B .

По этим линиям передается максимальная мощность .

Выбор трансформатора для подстанции 1 .

Производится по послеаврийному режиму , когда один из трансформаторов выходит из строя . Перегрузка при этом не может превышать 40 % .

SТР.=S ОБЩ. / 1,4=63133,468 / 1,4=45095,334 кВА .

Выбираем : SНОМ.ТР.=63000 кВА .

Тип : ТРДЦН- 63000 / 110 ;

Параметры :  SНОМ.=63 МВА , UBH.=115кВ , UК ВН-НН=10,5 % ,                                   РПН +9*1,78 % , UHH.=10,5 / 10,5 кВ , PK.=245 кВт , PX.=59 кВт ,

RT.=0,8 Ом , ХТ.=22 Ом , UК СН-НН=15 % .

Коэффициент расщепления : КР=3,5 ; ХВ-Н=UК В-Н / 100=10,5 / 100=0,105  ;

ХН1=ХН2=ХВ-Н*КР / 2=1,75*ХВ-Н=0,125*0,105=0,013125 ;

ХТВ=ХВ*(1152 / 63)=2,755 Ом ; ХТН=0,18375*1152 / 63=38,573 Ом ;

Приводим к шинам 10 кВ : ХТ=ХТ / КТ2

ХТВ=2,755*10,52 / 1152=0,023 Ом ; ХТН=0,322 Ом .

ХЛ1=17,2 / (115/10,5)2=0,1434 Ом ;

ХЛ2=6 / (115/10,5)2=0,05 Ом .

3. Расчет интегральных характеристик отклонений напряжения на шинах 0,4 кВ .

Расчет производится для самого электрически удаленного и самого ближнего ТП каждого типа потребителей .

График напряжения систем в кВ :

|  | 0-6 | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС1 | 107,8 | 113,3 | 115,5 | 112,2 | 116,6 | 111,1 |
| ЭС2 | 106,7 | 114,4 | 116,6 | 113,3 | 117,7 | 110 |

Приводим напряжение на шинах систем к ступени 10 кВ :

M(UЭС1)=(98*6+103*2+105*4+102*4+106*4+101*4) / 24=102,083 % ;

M(UЭС1)=112,291 кВ ;

D(UЭС1)=[(112,291-107,8)2+(112,291-113,3)2+(112,291-115,5)2+(112,291-112,2)2

+(112,291-116,6)2+(112,291-111,1)2] / 5=10,296 кВ ;

M(UЭС2)=112,475 кВ ;

D(UЭС2)=17,635 кВ2 ;

M(UЭС1)’=112,291 / (115/10,5)=10,253 кВ ;

M(UЭС2)’=112,475 / (115/10,5)=10,269 кВ ;

D(UЭС1)’=10,296 / (115/10,5)2=0,086 кВ2 ;

D(UЭС2)’=17,635 / (115/10,5)2=0,147 кВ2 ;

cosОБЩ.=M(PОБЩ.) / M(SОБЩ.)=47155,912 / 55694,794 =0,847 ;

ОБЩ.=32,113 ;

M(SЛ1)=3*UHOM.*M(IЛ)=3*110*58,577=11160,417 кВА ;

UЛ1)=(PЛ1RЛ1+QЛ1*XЛ1) / UHOM.=2,062 кВ ;

D(UЛ1)=0,586 кВ2 ; UЛ1)=0,766 кВ ;

Шина С1 :

M(UC1)=M(UЭС1)-M(UЛ1)=112,291-2,062=110,229 кВ ;

D(UC2)=10,882 кВ2 ;

Аналогично :

M(UЛ2)=1,96 кВ ; D(UЛ2)=0,04 кВ2 ; (UЛ2)=0,2 кВ ;

M(UC2)=M(UЭС2) - M(UЛ2)=112,475 - 1,96=110,515 кВ ;

D(UC2)=17,675 кВ2 ; (UC2)=4,204 кВ ;

Cлагаемые потерь напряжения от ЭС до i-го потребителя :

UЛ - в ВЛ 110 кВ ;

UTB , UTH - в обмотках трансформатора п/ст1 ;

UКАБ. i - в кабелях от п/ст1 до РП и от РП до ТП ;

UТП i - в трансформаторах на ТП ;

У самой близкой ТП - наименьшее сопротивление кабеля , подводящего мощность , и наименьшее сопротивление самой ТП (наиб. ее мощность) . С точностью до наоборот - для дальней ТП .

Определение самых близких и самых удаленных ТП :

|  | РП1 | РП2 | ГРП1 | ГРП2 | п/ст2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая | 5 | 23 | 7 | 12 | 11 |
| Удаленная | 3 | 20 | 6 | 17 | 11 |

Выбор мощности ТП 10/0,4 кВ осуществляется по условию допустимости перегрузки 60 % .

РП1 :

|  | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 3 | 3 | 4 |
| SкВА | 787,5 | 787,5 | 875 | 962,5 |
| S / 1,6 , кВА | 492,2 | 492,2 | 546,9 | 601,5 |
| ST HOM. , кВА | 630 | 630 | 630 | 630 |
| UK , % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ХТ | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |

РП2 :

|  | ТП20 | ТП21 | ТП22 | ТП23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 3 | 4 | 4 | 6 |
| SкВА | 787,5 | 735 | 840 | 735 |
| S / 1,6 , кВА | 492,2 | 459,4 | 525 | 459,4 |
| ST HOM. , кВА | 630 | 630 | 630 | 630 |
| UK , % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ХТ | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |

ГРП1 :

|  | ТП6 | ТП7 | ТП8 | ТП9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 2 | 2 |
| SкВА | 1885 | 1305 | 2610 | 1885 |
| S / 1,6 , кВА | 1178,1 | 815,6 | 1631,3 | 1178,1 |
| ST HOM. , кВА | 1600 | 1000 | 2500 | 1600 |
| UK , % | 5,5 | 8 | 6,5 | 5,5 |
| ХТ | 3,44 | 8 | 2,6 | 3,44 |

ГРП2 :

|  | ТП12 | ТП13 | ТП14 | ТП15 | ТП16 | ТП17 | ТП18 | ТП19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| SкВА | 2610 | 1885 | 1406,5 | 2030 | 1421 | 1377,5 | 1377,5 | 1740 |
| S / 1,6 , кВА | 1631,3 | 1178,1 | 879,1 | 1268,8 | 888,1 | 860,9 | 860,9 | 1087,5 |
| ST HOM. , кВА | 2500 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| UK , % | 6,5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 8 | 8 | 8 | 5,5 |
| ХТ | 2,6 | 3,44 | 8 | 3,44 | 8 | 8 | 8 | 3,44 |

П / ст 2 : S=5640 кВА ; S / 1,6=3525 ; ST HOM.=4000 кВА ;

UK=7,5 % ; XT=1,875 .

Потери напряжения :

До РП1 :  UКАБ.=[М(PКАБ.)*RКАБ.+М(QКАБ.)*ХКАБ.] / UКАБ.=

=[2,475*0,1935+1198,696*0,1125] / 10000=0,061 кВ ;

D(UКАБ.)=18,3*10-6 В2 ;

До последнего трансформатора в линии 3 :

M(U)=[RКАБ.*(M(P0-1)+M(P1-2)+M(P2-3)+XКАБ.*(M(Q0-1)+M(Q1-2)+M(Q2-3))

] / 10000=0,036 кВ ;

D(U)=24,8*10-6 кВ2 ;

M(UКАБ.)=0,061+0,036=0,097 кВ ;

D(UКАБ.)=18,3*10-6+24,8*10-6=43,1*10-6 кВ ;

Потеря напряжения в трансформаторе ТП :

UT)=XT*M(Q) / UHOM.=8,73*196,15 / 10=0,171 кВ ; D(UT)=0,0018 кВ2 ;

UT)=0,043 кВ ;

M(UТП3)=M(UC1) - M(UКАБ.) - M(UТР1) - M(UT)=

=(110,229 - 3,123)*10,5 / 115 - 0,171 - 0,097 = 9,51 кВ ;

D(UТП3)=(10,882+0,848)*(10,5/115)2=43,1*10-6+0,0018=0,099 кВ2 ;

(UТП3)=0,314 кВ ;

Вероятность нахождения напряжения в пределах 9,5 - 10,5 кВ :

P{9,5 <UТП3 <10,5 }=Ф[(10,5-M(UТП3))/(UТП3)] - Ф[(9,5-M(UТП3))/(UТП3)]=

=Ф[(10,5-9,51)/0,314]-Ф[(9,5-9,51)/0,314]=0,9991 - 0,49=0,50915 ;

до последнего трансформатора в линии 5 :

M(U)=0,00957 кВ ; D(U)=4,84*10-6 кВ2 ;

M(UКАБ.)=0,00957+0,061=0,071 кВ ; D(UКАБ.)=23,14*10-6 кВ2 ;

потеря на ТП :

M(UT)=8,73*196,5 / 10000=0,171 кВ ; D(UT)=0,21 кВ2 ;

M(UТП5)=(110,229-3,123)*10,5/115-0,171-0,071=9,54 кВ ;

D(UТП5)=0,995 кВ2 ; (UТП5)=0,315 кВ ;

P{9,5 <UТП5 <10,5}= 0,5505 ;

До РП2 :

M(UКАБ.)=0,142 кВ ; D(UКАБ.)=63*10-6 кВ2 ;

до участка 20 : M(U)=0,011 кВ ; D(U)=2,1*10-6 кВ2 ;

M(UКАБ.)=0,142+0,011=0,252 кВ ; D(UКАБ.)=65,1*10-6 кВ2 ;

потеря напряжения в трансформаторе ТП :

M(UT)=8,73*196,15 / 10000=0,171 кВ ; D(UT)=0,0018 кВ2 ; (UT)=0,043 кВ ;

M(UТП20)=(110,515-3,123)*10,5/115-0,252-0,171=9,4 кВ ;

D(UТП20)=(17,675+0,848)*10,52/1152+65,1*10-6+0,0018=0,156 кВ2 ;

(UТП20)=0,394 кВ ;

P{9,5 < M(UТП20) <10,5}=0,3986 ;

Дo участка 23 :

M(U)=0,012 кВ ; D(U)=1,4*10-6 кВ ;

M(UКАБ.)=0,142+0,012=0,154 кВ ; D(UКАБ.)=64,4*10-6 кВ2 ;

в трансформаторе на ТП :

M(UT)=183,074*8,73 / 10000=0,159 кВ ;

D(UT)=(183,074*0,25)2*8,732 / 100002=0,0016 кВ2 ;

M(UТП23)=(110,515-3,123)*10,5/115 - 0,154 - 0,159 = 9,5 кВ ;

D(UТП23)=(17,675+0,848)*(10,5/115)2+64,4*10-6+0,0016=0,156 кВ2 ; (UТП23)=0,394 кВ ;

P{9,5 <M(UТП23) < 10,5}=0,4945 ;

Потеря напряжения в кабеле до ГРП1 .

Для правого участка :

M(UКАБ.)=[5270*0,032+3265,404*0,019] / 10000=0,023 кВ ;

D(UКАБ.)=1,52*10-6 кВ2 ;

для левого участка :

M(UКАБ.)=[3740*0,032+2317,843*0,019] / 10000=0,016 кВ;

D(UКАБ.)=0,00027 кВ2 .

Потеря до трансформатора в линии 6 :

M(U)=[1105*0,025+684,817*0,011] / 10000=0,0035 кВ ;

D(U)=0,00027 кВ2 .

M(UКАБ.)=0,0035+0,016=0,0195 кВ ;

D(UКАБ.)=0,00027+1,25*10-6=0,00027 кВ2 .

Потеря в трансформаторе на ТП :

M(UT)=684,817*3,44 / 10000=0,235 кВ ;

D(UT)=0,0012 кВ2 ;

M(UТП6)=(110,229 - 3,123)*10,5/115 - 0,0195 - 0,235 = 9,52 кВ ;

D(UТП6)=0,102 кВ2 ; (UТП6)=0,319 кВ ;

P{9,5 < M(UТП6) <10,5}=0,5089 .

Потеря в трансформаторе линии 7 :

M(UT)=684,817*3,44 / 10000=0,235 кВ ;  D(UT)=0,0012 кВ2 ;

До последнего трансформатора в линии 7 :

M(U)=0,008 кВ ;  D(U)=1,04*10-6 кВ2 ;

M(UТП7)=9,543 кВ ;  D(UТП7)=0,099 кВ2 ;  (UТП7)=0,314 кВ ;

P{9,5 < M(UТП7) < 10,5}=0,5505 .

Потеря напряжения в кабеле до ГРП2 .

Левая часть : M(UКАБ.)=(9299*0,032+5763*0,019) / 10000=0,04 кВ ;

D(UКАБ.)=2,96*10-6 кВ2 ;

Правая часть : M(UКАБ.)=(7743,5*0,032+4799,02*0,019) / 10000=0,034 кВ ;

D(UКАБ.)=1,76*10-6 кВ2 ;

Потеря в кабеле до последнего трансформатора линии 12 :

M(U)=0,09 кВ ;  D(U)=1,36*10-6 кВ2 .

Потеря в трансформаторе ТП : M(UT)=948,21*2,6 / 10000=0,246 кВ ;

D(UT)=0,0013 кВ2 ;

M(UКАБ.)=0,04+0,009=0,049 кВ ;

D(UКАБ.)=4,32*10-6 кВ2 ;

M(UТП12)=(110,229 - 3,123)*10,5/115 - 0,049 - 0,246=9 ,497 кВ ;

D(UТП12)=0,099 кВ2 ;  (UТП12)=0,314 кВ ;

P{9,5 < M(UТП12) < 10,5}=0,4953 .

Потеря в кабеле линии 17 до последней ТП :

M(U)=0,017 кВ ;  D(U)=1,87*10-6 кВ2 ;

M(UКАБ.)=0,034+0,017=0,051 кВ ;  D(UКАБ.)=3,63*10-6 кВ2 .

В трансформаторе ТП :

M(UT)=500,44*8 / 10000=0,4 кВ;

D(UT)=0,0036 кВ2 .

M(UТП17)=(110,515 - 3,123)*10,5/115 - 0,051 - 0,4 = 9,4 кВ ;

D(UТП17)=0,158 кВ2 ;  (UТП17)=0,397 кВ ;

P{9,5 <M(UТП17) <10,5}=0,3986 .

Потеря напряжения в кабеле до подстанции 2 .

M(UКАБ.)=[3990*0,043+1311,45*0,025] / 10000=0,02 кВ ;

D(UКАБ.)=48,8*10-6 кВ2 .

Потеря в трансформаторе ТП :

M(UT)=1,875*1311,45 / 10000=0,245 кВ ;

D(UT)=0,096 кВ2 ;

M(UТП11)=(110,229 - 3,123)*10,5/115 - 0,02 - 0,245=9,51 кВ ;

D(UТП11)=0,194 кВ2 ;  (UТП11)=0,44 кВ ;

P{9,5 < M(UТП11) < 10,5}=0,498 .

4 . Выбор диапазона регулирования РПН на трансформаторах подстанции 1 .

Трансформаторные подстанции , на которых  вероятность попадания в интервал  +5 % от UHOM. максимальная и минимальная :

максимальная - ГРП1 , ТП7 , Р=0,76 ;

минимальная - ГРП2 , ТП17 , Р=0,3986 .

Выбираем такой диапазон , чтобы напряжение на ТП7 было меньше 10,5 кВ с заданной интегральной вероятностью , а напряжение на ТП17 - больше 9,5 кВ с заданной интегральной вероятностью .

В нормальном рабочем режиме :

M(UТП7)=(M(UC2)-M(UT)) / KT - M(UКАБ.) - M(UТП) ;

C учетом РПН :

M(UТП7)=(M(UC2) - M(UT)) / KT - M(UКАБ.) - M(UТП)+Е ,

где Е - добавка напряжения .

Определим новое значение M(UТП7) :

Ф[(10,5-M(UТП7)) / 0,314]=0,95

(10,5 - M(UТП7)) / 0,314=1,96

10,5 - M(UТП7)=0,6154      M(UТП7)=9,88 кВ ;

Определяем Е :

E=9,88 - (110,515 - 3,123)*10,5/115+0,023+0,008+0,235=0,341 кВ ;

в относительных единицах :

U0 1 - отклонение от UНОМ.=110 кВ для основного регулировочного ответвления обмотки ;

U0 1=[(115 - 110) / 110]*100 %=4,545 % ;

добавка напряжения : Е=0,341*100 / 10=3,41 % ;

U0 2 -  отклонение напряжения вторичной обмотки трансформатора от    UHOM.=10 кВ :

U0 2=(10,5 - 10)*100 / 10 = 5 % ;

UP - отклонение напряжения принятого регулировочного ответвления от напряжения основного ответвления обмотки ВН :

UP=U0 1 - U0 2 - E = 5 - 4,545 - 3,41 = -2,955 % ;

Для выбранного силового трансформатора на п/ст 1 пределы регулирования РПН

+9*1,78 % . Полученное значение UP= -2,955 % соответствует понижению КТ с помощью РПН посредством двух ступеней регулировки  -2*1,78 % , при этом

P{M(UТП7) < 10,5}=0,9625 .

Новое значение M(UТП17) :

1 - Ф[(9,5 - M(UТП17) / 0,397] = 0,95

[9,5 - M(UТП17)] / 0,397 =-1,645     M(UТП17)=10,15 кВ

Е=10,15 - (110,515 - 3,123)*105,5/115 + 0,051 + 0,4=0,796 кВ ;

E*=7,96 %  ;   UP=5 - 4,545 - 7,96= - 7,505 %

это значение соответствует  -4*1,78 % , при этом

P{M(UТП17) > 9,5}=0,937 .

Послеаварийный режим.

M(UTB)=[XTB*M(QОБЩ.) / КТ2] / UHOM.=

=[2,755*29634,947 / (1152/10,52)] / 10000=0,068 кВ ;

M(UTH)=[XTH*(M(QОБЩ.)/(2*КТ2] / UHOM.=

=[38,573*29634,94/(2*(1152/10,52)] / 10000=0,476 кВ ;

MUT)=M(UTH)+M(UTB)=0,544 кВ ;  к ВН :  0,544*115/10,5=5,958 кВ .

1.   M(UТП7)=(110,515-5,958)*10,5/115-0,023-0,008-0,235=9,28 кВ ;

(UТП7)=0,29 кВ .

Определяем новое значение M(UТП7) :

1 - Ф[(9,5 - M(UТП7))/0,29]=0,95        M(UТП7)=9,98 кВ

Рассчитываем добавку :

E=9,98 - (110,515 - 5,958)*10,5/115+0,023+0,008+0,235=0,6666 кВ ;

E*=6,666 %     UP=5 - 4,545 - 6,666= - 6,211 % ;

Это соответствует уменьшению КТ на -4*1,78 %  , при этом

P{M(UТП7) > 9,5}=0,975 .

2.   ТП17 питается от С6 :

M(UTB)=0,068 кВ ;   M(UTH)=0,476 кВ ;

M(UT)=0,068+0,476=0,544 кВ ;  к ВН :  0,544*115/10,5=5,958 кВ ;

M(UТП17)=(110,515-5,958)*10,5/115 - 0,051 - 0,4 = 9,13 кВ ;

(UТП17)=0,389 кВ ;

1 - Ф[(9,5-M(UТП17))/0,389]=0,95 ;

M(UТП17)=10,14 кВ ;

Е=10,14 - (110,515-5,598)*10,5/115+0,051+0,4=1,012 % ;

E*=10,12 % ;

UP=5 - 4,545 - 10,12= - 9,665 % ;

это соответствует     - 5*1,78 %   ступеням регулирования .

При этом P{M(UТП17) > 9,5}=0,93 .

Диапазон регулирования :  - 2*1,78 %  —  -5*1,78 % .

5. Расчет коэффициента несинусоидальности на шинах подстанций .

Расчет производится по интегральным характеристикам режимов тяговой подстанции № 2 . Тяговая подстанция вводится в расчет фиктивным источниками э.д.с - источниками высших гармоник . Расчет производится для 5 , 7 , 11 , 13 гармоник . Источник э.д.с. Едля й гармоники представляется случайной величиной .

Е=КПР * [ ST**K / (SКЗ*(1-

где КПР - коэффициент загрузки,-случайная величина .

M(KПР)=M(ST / ST8400 / 18480 =0,4545 ;

D(КПР)=D(SТП) / S2ТП=2822400*4 / 184802=0,033 ;

(КПР)=0,182 ;

- номер гармоники ;

K - коэффициент пропорциональности , зависящий от номера гармоники .

|  | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0,13 | 0,084 | 0,052 | 0,035 |

SКЗ - мощность короткого замыкания на шинах 10 кВ п/ст 2 .

SКЗ=*UHOM.*I(3)K ТП11=3*10*14,186=245708,7 кВА ;

I(3)K ТП11=UHOM./(X * 3)=10 / (3*0,407)=14,186 кА ;

X=XC+XКЛ=0,382+0,025=0,407 Ом ;

Вводим коэффициент A :

A=(SТПSКЗ) * [*K / (1 - *K)]=(18480 / 245708,7) * [*K / (1 - *K)]=

=0,075*[*K)] ;

A5=0,139 ;  A7=0,107 ; A11=0,1 ; A13=0,062 .

Математические ожидания э.д.с. й гармоники :

E=A*M(KПР)

M(E5*)=0,139*0,4545=0,063 o.e, ;  M(E5)=0,063*10=0,63 кВ ;

аналогично :   M(E7)=0,107*0,4545*10=0,48 кВ ;

M(E11)=0,1*0,4545*10=0,4545 кВ ;

M(E13)=0,062*0,4545*10=0,282 кВ .

(E)=A*(KПР) ;

(E5)=0,139*0,182*10=0,25  кВ;

(E7)=0,107*0,182*10=0,19  кВ;

(E11)=0,1*0,182*10=0,182  кВ ;

(E13)=0,062*0,182*10=0,113 кВ .

Итоговая таблица :

|  | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E*e. | 0,063 | 0,048 | 0,0454 | 0,0282 |
| E кВ | 0,63 | 0,48 | 0,454 | 0,282 |
| (E*) , о.е. | 0,025 | 0,019 | 0,0182 | 0,0113 |
| (E) , кВ | 0,25 | 0,19 | 0,182 | 0,113 |

Внутреннее сопрoтивление источника гармоник :

XВН.=XK * [*K / (1 - *K)] ;

где сопротивление контура коммутации :

XK=XЛ1 ХЛ2 + (ХТВ+ХТН+ХКАБ.) (ХТВ+ХТН+ХКАБ.)=

=[17,2*6/(17,2+6)]*10,52/1152 + (0,023+0,322+0,025) / 2=0,222* Ом ;

ХВН.5=0,222*5*5*0,13 / (1 - 5*0,13)=2,061 Ом ; L=0,0013 Гн ;

ХВН.7=2,217 Ом ; L=0,001008 Гн ;

ХВН.11=3,264 Ом ; L=0,000945 Гн ;

ХВН.13=2,409 Ом ; L=0,00059 Гн .

RВН.=UНОМ.2 / P=100002 / 7980000=12,531 Ом .

Расчетный граф схемы :

Элементы , входящие в ветви графа , указаны в приведенной далее таблице .

Они представляют собой элементы схем замещения нагрузок , кабельных и воздушных линий.

В результате вычислений , получены следующие результаты :

|  | 5 | 7 | 11 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M(UРП1) , кВ | 0,1058 | 0,0774 | 0,0608 | 0,0319 | 0,148 |
| M(UPП2) , кВ | 0,1064 | 0,0778 | 0,0612 | 0,0321 | 0,149 |
| M(UГРП1) , кВ | 0,1064 | 0,0777 | 0,0609 | 0,0318 | 0,149 |
| M(UГРП2) , кВ | 0,1062 | 0,0778 | 0,0616 | 0,0326 | 0,149 |
| (UРП1) , кВ | 0,042 | 0,0306 | 0,0244 | 0,0128 | 0,059 |
| UРП2) , кВ | 0,0422 | 0,0308 | 0,0246 | 0,0129 | 0,059 |
| (UГРП1) , кВ | 0,0422 | 0,0308 | 0,0244 | 0,0127 | 0,059 |
| (UГРП2) | 0,0421 | 0,0308 | 0,0247 | 0,0130 | 0,059 |

M(Ui)=Ui5)2+M(Ui7)2+M(Ui11)2+M(Ui13)2  ;

(Ui)=2i5+2i7+2i11+2i13   .

Расчетные значения напряжений , обусловленных гармоническими составляющими c вероятностью превышения 0,05 :

U РП1=0,148 + 1,650,059=0,245 кВ ;

U РП2=0,246 кВ ;

U ГРП1=0,246 кВ ;

U ГРП2=0,246 кВ .

Коэффициент несинусоидальности :  K=U i / UHOM.

Итоговая таблица :

|  | РП1 | РП2 | ГРП1 | ГРП2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К , % | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |